PAGE  
6

[image: image1.png]


СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2016  № 788
Об утверждении Условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский
Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 31.12.1995 № 130 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации населенных пунктов», от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановления  Правительства Свердловской области от 02.07.2015 № 571-ПП «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов в Свердловской области» Администрация города Каменска-Уральского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

           1. Утвердить Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения муниципального образования Каменск-Уральский (прилагаются).

2. Считать утратившими силу постановление главы города Каменска-Уральского от 31.07.2008 № 575 «Об утверждении Условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации МО г. Каменск-Уральский», постановления Администрации города Каменска-Уральского от 16.10.2009 № 1071 «О внесении изменений и дополнений в Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации МО город Каменск-Уральский, утвержденные постановлением главы города от 31.07.2008 № 575», от 23.05.2011 № 576 «О внесении изменений в постановление главы города от 31.07.2008 № 575 «Об утверждении Условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации МО г. Каменск-Уральский», от 28.11.2011 № 1390 «О внесении изменений в Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации МО город Каменск-Уральский, утвержденные постановлением главы города от 31.07.2008 № 575 (в редакции постановлений Администрации города от 16.10.2009 № 1071, от 23.05.2011 № 576)», от 06.07.2012 № 964 «О внесении изменений и дополнений в Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации МО город Каменск-Уральский, утвержденные постановлением главы города от 31.07.2008 № 575 (в редакции постановлений Администрации города от 16.10.2009 № 1071, от 23.05.2011 № 576, от 28.11.2011 № 1390)». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального образования.

4. Настоящее постановление  распространяется на правоотношения, начиная с 24 мая 2016 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Гераскина С.А.

Глава города                                                                               
Шмыков А.В.

Утверждены
постановлением Администрации 

города Каменска-Уральского

от 01.06.2016 № 788
Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский
I. Общие положения
1. Настоящие Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский (далее - Условия приема) разработаны с целью предупреждения загрязнения городскими сточными водами водных объектов - рек Исеть и Каменка, используемых для хозяйственных целей, и устанавливают нормативы водоотведения по объему и составу отводимых сточных вод в централизованную систему водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский (далее – ЦСВ).
2. Настоящие Условия приема являются обязательными для выполнения всеми хозяйствующими субъектами*, осуществляющими сброс сточных вод и загрязняющих веществ в ЦСВ.

3. Настоящие Условия приема распространяются на сброс в ЦСВ сточных вод и загрязняющих веществ действующих, проектируемых, строящихся и реконструируемых объектов.

4. При предоставлении земельного участка под строительство и согласовании проектов, учитывающих присоединение к ЦСВ, АО «Водоканал КУ» выдает технические условия на присоединение объекта к ЦСВ.

5. АО «Водоканал КУ» осуществляет контроль за выполнением Абонентами требований настоящих Условий приема.

6. Абоненты несут ответственность за нарушение Условий приема и аварийные ситуации, возникающие на канализационных коллекторах и сооружениях биологической очистки городских очистных сооружений, в связи со сбросом сточных вод и загрязняющих веществ, эмульсий, отработанных электролитов, реагентов и других веществ и материалов, используемых в технологических процессах производства, не регламентируемых настоящими Условиями приема.

* Организации не зависимо от организационно-правовой формы и формы собственности, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, отводящие сточные воды и загрязняющие вещества через ЦСВ в окружающую природную среду и являющиеся Абонентами АО «Водоканал КУ».

II. Основные требования к сточным водам, сбрасываемым в ЦСВ
7. В ЦСВ принимаются только такие сточные воды, которые требуют обработки на сооружениях биологической очистки, не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений, обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены на очистных сооружениях совместно со сточными водами, принимаемыми от населения, до требований и нормативов, удовлетворяющих действующему Водному кодексу Российской Федерации.

Прием дренажных вод и поверхностного стока с территории муниципального образования город Каменск-Уральский и промышленных площадок в ЦСВ не допускается.

8. Для всех Абонентов, сбрасывающих сточные воды и загрязняющие вещества в ЦСВ, устанавливаются нормативы водоотведения по объему и составу отводимых сточных вод, исходя из возможностей городских очистных сооружений и соблюдения АО «Водоканал КУ» нормативов допустимых сбросов (НДС) в р. Исеть.

9. Сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами от населения не должны нарушать работу сетей и сооружений, оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации.

10. Запрещается сбрасывать в ЦСВ следующие загрязняющие вещества:

а) горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси, агрессивные газы с разрушающим коррозийным действием на канализационные сети и сооружения;

б) нерастворенные масла, жиры, а также смолы и мазут;

в) биологически жесткие поверхностно-активные вещества;

г) токсичные и радиоактивные загрязнения;

д) сульфиды в концентрации > 1,5 мг/дм3;

е) концентрированные маточные и кубовые растворы, условно чистые, дренажные поливо-моечные и дождевые воды;

ж) строительный, производственный, хозяйственно-бытовой мусор, грунт и другие вещества, способные засорять или разрушать сети канализации, а также отлагаться на стенках труб, решетках, в колодцах и сооружениях биологической очистки (окалина, гипс, известь, песок, металлическая стружка, каныга и др.);

з) сложноокисляемые органические загрязняющие вещества и смеси, наличие которых приводит к соотношению показателей ХПК выше БПКполн. в сточных водах Абонента - более чем в 1,5 раза;

и) вещества или продукты их трансформации, для которых не установлены ПДК и отсутствуют методы аналитического контроля.
11. Запрещается сбрасывать в ЦСВ сточные воды:

а) имеющие температуру выше 40 градусов;

б) содержащие только минеральные загрязнения;

в) содержащие возбудителей инфекционных заболеваний;

г) имеющие показатель pH ниже 6,5 или выше 8,5.

12. Категорически запрещается сброс в ЦСВ кислот и растворителей, бензина, диэтилового эфира, дихлорметана, бензола и их производных и т.д. Также запрещается сброс растворов, содержащих сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианисто-водородную кислоту, пары легколетучих углеводородов и т.п.

13. Сточные воды, в которых могут содержаться радиоактивные, токсичные и бактериальные загрязнения, перед выпуском в ЦСВ должны быть обезврежены и обеззаражены. 
14. Запрещается сбрасывать без предварительной очистки сточные воды животноводческих и птицеводческих комплексов.

15. Присоединение внутриплощадочной канализации каждого Абонента к ЦСВ должно осуществляться самостоятельными выпусками с устройством на выпуске контрольного колодца, размещаемого за пределами территории Абонента.

16. Не разрешается подключение нескольких Абонентов одним выпуском сточных вод.

17. В системе, отводящей сточные воды и загрязняющие вещества в ЦСВ, должны быть предусмотрены и постоянно находиться в рабочем состоянии приспособления для учета количества сбрасываемых сточных вод и отбора проб. Необходимо использование соответствующих автоматических устройств в целях осуществления постоянного контроля за объемом, составом и свойствами сточных вод.

18. В тех случаях, когда объем и состав сточных вод резко изменяется в течение суток, а также при возможности сброса сильно концентрированных сточных вод, Абонентам необходимо предусмотреть специальные емкости - усреднители, обеспечивающие равномерный выпуск сточных вод и загрязняющих веществ в ЦСВ.

19. Сточные воды, содержащие вещества, не удаляемые на городских очистных сооружениях, за исключением хлоридов, сульфатов, минерального состава, кальция и магния, или вещества, для которых в настоящее время отсутствуют данные об эффективности их удаления, должны подвергаться Абонентами локальной очистке до концентрации, которая с учетом разбавления в ЦСВ обеспечит соответствующее качество воды.

При этом концентрация вещества в смеси сточных вод, поступающих от Абонентов, и бытовых сточных вод от населения перед очистными сооружениями не должны быть выше допустимой для биологической очистки.

20. В случае изменений условий водоотведения в муниципальном образовании город Каменск-Уральский, строительства новых, ранее не предусмотренных объектов, изменения технологии производства, изменения расхода воды, категории водопользования водного объекта и других, технически обоснованных причин, повлекших за собой ранее не предусмотренные изменения объема, состава и свойств сточных вод, АО «Водоканал КУ» имеет право инициировать изменение ранее согласованных требований к условиям сброса сточных вод Абонентов применительно к новой обстановке.

21. АО «Водоканал КУ» имеет право требовать от Абонента немедленного принятия мер по наладке действующих очистных сооружений или строительству новых, устранению неисправностей сетей канализации Абонента в случае, когда обнаруживаются систематические нарушения со стороны Абонента установленных для них нормативов водоотведения, нарушается работа городских сооружений, вследствие чего не выполняются требования к сбросу очищенных городских сточных вод в водные объекты.

22. Руководители организаций и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, чьи объекты  расположены на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, обязаны обеспечить беспрепятственный вход на территорию Абонента представителям АО «Водоканал КУ» для ознакомления с технологией производства, в процессе которого используемая вода получает загрязнения, для проверки работы локальных очистных сооружений, отбора проб сточной воды и замера загазованности канализационных коллекторов, а также направлять своих представителей для участия в отборе проб.

23. Абоненты должны обеспечить равномерный выпуск сточных вод в течение суток.

24. Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в ЦСВ допускается только при наличии договора на прием сточных вод, заключенного Абонентом с АО «Водоканал КУ».

III. Нормативы водоотведения по составу сточных вод 

25. Нормативы водоотведения по составу сточных вод (допустимые концентрации загрязняющих веществ) устанавливаются в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при сбросе Абонентами сточных вод в водные объекты через ЦСВ, исходя из:

а) технической и технологической возможностей очистных сооружений ЦСВ по очистке сточных вод от конкретных загрязняющих веществ;

б) обеспечения проектных параметров очистки сточных вод;

в) необходимости соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в реку Исеть, утвержденных для АО «Водоканал КУ» Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу Разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду от 17.02.2016 № 35 (С). 

Информация о допустимой концентрации загрязняющих веществ приведена в таблице 1.

Таблица 1.
	N 

п/п
	  Загрязняющее вещество   
	Допустимая концентрация, мг/дм3

	 1.
	Взвешенные вещества          
	91,15

	 2.
	Сухой остаток                
	393,7

	 3.
	БПК полн.                    
	22,08

	 4.
	БПК5
	12,99

	 5.
	Фосфаты (по фосфору)               
	0,735

	 6.
	Фторид-ион
	0,64

	 7.
	Нефтепродукты                
	0,562

	 8.
	АПАВ (анионное СПАВ)                        
	1,04

	 9.
	Хлорид-ион                      
	68,16

	10.
	Сульфат-ион                     
	100

	11.
	Железо *
	0,616

	12.
	Медь *
	0,04

	13.
	Цинк *
	0,023

	14.
	Хром 6+ *
	0,02

	15.
	Никель *
	0,02

	16.
	Алюминий *
	0,1

	17.
	ХПК
	142,18

	18.
	Нитрат-ион
	2,69

	19.
	Нитрит-ион
	0,257

	20
	Азот аммонийный 
	32,02


26. Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах Абонента не должны превышать допустимые концентрации, указанные в таблице 1.

27. Достижение нормативных качественных показателей путем разбавления чистыми, условно чистыми и другими водами, не подлежащими отведению в ЦСВ, категорически запрещается. 
28. Плановый контроль за соблюдением Абонентами установленных нормативов водоотведения осуществляется АО «Водоканал КУ» путем отбора проб и последующего анализа отобранных проб сточных вод Абонента. Пробы сточных вод  отбираются в контрольных канализационных колодцах в плановом порядке не чаще одного раза в квартал и не реже одного раза в год.

29. Абонент имеет право осуществлять в целях контроля состава и свойств сточных вод отбор проб сточных вод, в том числе параллельных проб, принимать участие в отборе проб сточных вод, осуществляемом АО «Водоканал КУ». 

* - концентрации определяются в растворимой форме
�









