|  | Приложение к Постановлению Администрации города Каменска-Уральского от 10.02.2020 № 92 «Об актуализации схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Каменск-Уральский» |
| --- | --- |

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ муниципального образования город Каменск-Уральский до 2026 года

(АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ)

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оглавление

Введение	8

Паспорт схемы	10

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	16

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны	16

1.2.  Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	18

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	19

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	20

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	21

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	23

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	23

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	23

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	26

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	27

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	29

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	31

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	32

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	32

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа	35

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	37

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	37

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	38

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	39

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	40

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	41

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа	41

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	Ошибка! Закладка не определена.

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	42

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	44

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	46

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	46

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	47

3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	51

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	54

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	54

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	55

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	55

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	58

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	59

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	63

4.6. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	63

4.7. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по городскому округу и их обоснование	63

4.8. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	64

4.9. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	65

4.10. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	65

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	67

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	67

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	68

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	69

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	69

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	70

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	71

7.1. Показатели качества воды	71

7.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения	79

7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	81

7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	81

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	82

Введение

Решение поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению качества и продолжительности жизни россиян невозможно без решения острейшей проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой. Чистая вода – главный ресурс здоровья наших граждан. По оценкам ученых, некачественная питьевая вода является причиной более 80% болезней. Половина россиян пользуется водой, не соответствующей гигиеническим нормам. За 20 лет ее качество ухудшилось по санитарно-химическим показателям в полтора раза. Непригодную для питья воду используют около 11 миллионов россиян. По экспертным оценкам, только использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни современного человека на 5-7 лет, что особенно актуально для России.

Для России проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества и в достаточном количестве наиболее значима. Основными проблемами в сфере водоснабжения и водоотведения являются: плохое техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения, низкое качество питьевых вод, сброс недостаточно очищенных сточных вод, низкая эффективность водопользования и дефицит финансирования в сектор. Чистота питьевой воды и её доступность являются важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения.

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; обеспечение доступности водоснабжения для абонентов; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития более эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций была разработана настоящая схема водоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский до 2026 года.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной работе, позволит в полном объёме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надёжности систем жизнеобеспечения и экологической безопасности сбрасываемых в водный объект сточных вод, а так же уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду.

При разработке схемы были использованы следующие материалы:

- Положение о территориальном планировании муниципального образования город Каменск-Уральский;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский на период до 2030 года;

- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения;

- Схема теплоснабжения города Каменска-Уральского;

- Действующие и планируемые к освоению программы капитального ремонта жилищного фонда, сноса ветхих, аварийных и не соответствующих нормативным требованиям жилых и общественных зданий, с указанием их места расположения (почтового адреса) данных объектов

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, статистическая отчётность ресурсоснабжающих организаций.

Паспорт схемы

| Наименование программы | Схема водоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский до 2026 года |
| --- | --- |
| Инициатор проекта (муниципальный заказчик) | Отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству |
| Нормативно - правовая база для разработки схемы | - Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» |
| Цели | - обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и промышленного назначения в период до 2026 года; - увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; - улучшение работы систем водоснабжения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Способ достижения цели: | - реконструкция существующих водозаборных узлов; - строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; - строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; - установка и реконструкция приборов учета; - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |
| Сроки и этапы реализации схемы | Схема планируется к реализации в период с 2019 по 2026 годы |
| Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы | Капитальные вложения в реконструкцию, ремонт, модернизацию системы водоснабжения оценочно составляют 3 973,950 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы: | - создание современной коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - снижение уровня износа объектов водоснабжения; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования; - создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения; - обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекреационного и социально культурного назначения; - увеличение мощности системы водоснабжения. |
| Контроль исполнения схемы | Отраслевой орган администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству |

Общие сведения о муниципальном образовании город Каменск-Уральский

Муниципальное образование город Каменск-Уральский наделено статусом городского округа Законом Свердловской области «Об установлении границ муниципального образования город Каменск-Уральский и наделении его статусом городского округа» от 12.10.2004 № 70-ОЗ.

Город Каменск-Уральский расположен в 100 км к юго-востоку от областного центра г. Екатеринбурга, на берегах рек Исеть и Каменка. Город является центром Южного управленческого округа Свердловской области.

В состав территории городского округа входят: город Каменск-Уральский, а также в соответствии с генеральным планом городского округа территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры, включая территории сельских населенных пунктов: деревня Кодинка, деревня Малая Кодинка, деревня Монастырка, деревня Новый Завод, деревня Токарева, поселок Поселок Госдороги.

В целях организации управления территория муниципального образования делится на два района: Синарский и Красногорский.

Планировочная структура муниципального образования город Каменск-Уральский в условиях сложившегося рельефа делится на три крупных планировочных района: Ленинский, Синарский, Красногорский.

Ленинский планировочный район расположен в северо-западной части города, на въезде со стороны города Екатеринбурга. Включает в себя:

- жилые районы: Ленинский, Западный, Первомайский, Старый город;

- деревни Новый Завод, Кодинка и Малая Кодинка;

- посёлок Посёлок Госдороги.

Синарский планировочный район находится в северной части города.

Включает в себя несколько районов: Трубный, Центральный, Октябрьский, Больничный, Северный.

Красногорский планировочный район расположен на правом берегу реки Исеть. Включает в себя:

- жилые районы: Юбилейный, Уазовский, Южный, Южный-2, Барабановский;

- микрорайоны: Силикатный, Чкалова, 2-ой Рабочий;

- деревни Токарева и Монастырка.

Административная граница города вытянута по течению реки Исеть, в значительной степени удалена от жилых кварталов на северо-северо-восток и на юг. Размер территории в границах муниципального образования – 14224 га. Протяженность города с севера на юг 27,5 км, с запада на восток – около 20 км.

Численность населения МО город Каменск-Уральский на 01.01.2019 г. составляет около 170 тыс. чел. (таблица 1).

Таблица 1 – Численность населения МО город Каменск-Уральский

| № п/п | Населённый пункт | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | город Каменск-Уральский | 168 997,00 |
| 2 | деревня Кодинка | 416,00 |
| 3 | деревня Малая Кодинка | 42,00 |
| 4 | деревня Монастырка | 1 394,00 |
| 5 | деревня Новый Завод | 605,00 |
| 6 | деревня Токарева | 7,00 |
| 7 | поселок Поселок Госдороги | 8,00 |

Каменск-Уральский находится на высоте 167 м над уровнем моря. Местность представляет собой равнину. Равнина слабо расчленена. Для территории характерен резко выраженный континентальный климат.

Гидрографическая сеть территории МО г. Каменска-Уральского представлена следующими водными объектами общего пользования:

- Пруд Фильтровальный;

- Пруд Казенный;

- Пруд Семь ключей;

- Пруд Луговой;

- Карьер 1-й Садовый;

- Карьер 2-й Садовый;

- Карьер Старый;

- Карьер Островистый;

- Карьер Забойный;

- Карьер 1-й Силикатный;

- Карьер 2-й Силикатный;

- Река Каменка;

- Река Исеть;

- Река Горячка.

Для территории Каменского района характерен умеренно континентальный климат. Зимой преимущественно сказывается влияние сибирского антициклона, обуславливающего устойчивую морозную погоду. Наблюдаются частые вторжения холодных воздушных масс с севера и тёплых с юга, с которыми связаны изменения погоды.

Многолетняя среднегодовая температура +2,4 °C, средняя температура самого жаркого месяца (июля) 19,3ºC, самого холодного месяца (января) − 13,5ºC. Преобладающие ветры северо-западные, западные и юго-западные.

Район относится к зоне достаточного увлажнения, среднегодовое количество осадков составляет 467 мм. Большая часть осадков выпадает в тёплый период года (350 мм).

Город является крупным транспортным узлом, находится на пересечении важных железнодорожных магистралей: Серов – Алапаевск – Богданович – Челябинск и Екатеринбург – Курган, кроме того, имеет выход на магистраль Екатеринбург – Тюмень. Через город проходит крупная автомагистраль Екатеринбург-Курган.

На территории муниципального образования город Каменск-Уральский расположены 14 памятников природы, относящихся к особо охраняемым природным территориям, из них непосредственно на территории городских лесов расположено 8 памятников природы. Эти территории имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей городских и сельских территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития округа, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

Существующая схема питьевого  водоснабжения МО г. Каменск-Уральский представлена на рисунке 1.

(не приводится)

Важнейшим элементом системы водоснабжения МО город Каменск-Уральский являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные.

Городская сеть водопровода города Каменска – Уральского, в настоящее время, организована смешанной однозонной  системой. Поэтому форма сети в плане имеет существенное значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Протяжённость сетей водоснабжения на конец 2019 г. составит 379,3 км.

Централизованная система водоснабжения МО город Каменск-Уральский в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные	нужды	станции	водоподготовки;

- промывку водопроводных	и канализационных сетей и т.п.

Таким образом, система водоснабжения МО город Каменск-Уральский представляет собой целый ряд взаимосвязанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Так как в хозяйственном ведении ОАО «Водоканал» находятся все элементы системы водоснабжения, начиная от станций первого подъема, станций водоподготовки, магистральных водоводов, центральных ВНС, станций повышения давления  и  заканчивая  вводами  в  жилые  дома,  эксплуатационная  зона ответственности ОАО «Водоканал» распространяется на весь комплекс системы  водоснабжения  муниципального образования город Каменск-Уральский  за  исключением  объектов централизованной системы водоснабжения, находящихся в собственности других организаций.

1.2.  Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Система централизованного водоснабжения имеется только в городе Каменск-Уральском. Прилегающие деревни и поселки не подключены к общей системе водоснабжения. В данных населенных пунктах муниципального образования люди живут в частных домах. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется от родников, колодцев и скважин. Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоотведения:

Деревня Кодинка – деревня в муниципальном образовании г. Каменск-Уральский, в 12 км. на запад от центра города Каменск-Уральский. Расположена на левом берегу реки Исеть. На западе, практически вплотную, примыкает деревня Малая Кодинка. Деревня Кодинка состоит из 17 улиц и более 297 домов.

Деревня Малая Кодинка – находится рядом с деревней Кодинка. Деревня Малая Кодинка состоит из 1 улицы и более 26 домов.

Деревня Монастырка – находится на востоке от центра города Каменск-Уральский в 10 км, рядом с Волковским водохранилищем. Деревня Монастырка состоит из 17 улиц и более 562 домов.

Деревня Новый Завод –  находится северо-западнее от центра города Каменск-Уральский в 12 км, рядом с рекой Каменка и рекой Позаришка. Деревня Новый Завод состоит из 11 улиц и более 332 домов.

Деревня Токарева  –  состоит из 1 улицы, более 21 домов.

Поселок Мартюш -  находится в южной части Свердловской области, крупнейший спутник города Каменск-Уральский. Имеет незначительную протяжённость (около 2 км), компактную структуру. Площадь посёлка (в границах существующей застройки) составляет 233 га. Размер территории поселка − 390 га.

Поселок Госдороги – находится на запад от центра города Каменск-Уральский в 8 км,  рядом с выездом из города. Состоит из нескольких домов и является самым малозаселенным населенным пунктом МО.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводят следующие понятия в сфере водоснабжения:

- «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения, можно определить систему централизованного водоснабжения МО город Каменск-Уральский как однозонную.

Гарантирующим поставщиком питьевой воды в муниципальном образовании город Каменск-Уральский является АО «Водоканал КУ». Кроме того, АО «Водоканал КУ» осуществляет поставку технической воды для нужд ПАО «СинТЗ» и ООО «КУЗСМ».

Основным источником водоснабжения МО город Каменск-Уральский является Нижне-Сысертское водохранилище. Также водозабор осуществляется из скважин №1э,2э,3э,4э (5э – резервная) Северо-Мазулинского водозабора. Источниками технического водоснабжения являются Каменское водохранилище и скв. №801р.э. в п. Силикатный.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В результате проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения был сформирован перечень объектов системы с основными характеристиками. Данные представлены в таблице 2.

(не приводится)

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение МО город Каменск-Уральский представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, обеспечивающих подъем и транспортировку природных вод до станций водоподготовки, подготовку воды в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды», подачу очищенной воды потребителям в жилую застройку, на предприятия и источники теплоснабжения.

Распределение	потребления	холодной	воды по	источникам водоснабжения представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Распределение	потребления	холодной	воды по источникам водоснабжения

Город Каменск-Уральский имеет систему централизованного водоснабжения на базе Нижне-Сысерского водохранилища и Северо-Мазулинского водозабора. Доля городского  населения, водоснабжение которых осуществляется из подземного источника (скважины 1э,2э,3э и 4э скважины Северо-Мазулинского водозабора) составляет 31% и 66% потребителей получают воду из поверхностного источника (Нижне-Сысерское водохранилище). Часть потребителей (3%)  не имеет централизованной системы водоснабжения.

Лабораторный контроль качества воды регламентируется соответствующими требованиями нормативных документов и осуществляется по Рабочей программе производственного контроля, согласованной с территориальным Управлением Роспотребнадзора.

Контроль качества питьевой воды систем питьевого водоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении АО «Водоканал КУ», осуществляется лабораторией предприятия, оснащённой  современным аналитическим оборудованием и частично лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области по договору.

На постоянном контроле вода поверхностных и подземных источников, питьевая вода, подаваемая потребителю с сооружений водоподготовки и вода распределительной сети (непосредственно у потребителя).

Кроме того, в ежесуточном режиме осуществляется контроль технологии водоподготовки. В общем, производственный контроль составляет 488 исследования в сутки по  19 показателям, периодичность которых определена Программами.

Питьевая вода, выходящая со станций водоподготовки, и в распределительной сети города в объеме проводимых исследований соответствует санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Ежемесячно осуществляется государственный контроль качества питьевой воды Федеральными Бюджетными Учреждениями Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» на выходе с сооружений водоподготовки и в распределительной сети города.

Производственный лабораторный контроль на источниках горячего водоснабжения осуществляется по Рабочим программам, согласованными с Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Не приводится.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Не приводится.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Не приводится.

Таблица 9 –  Надежность системы питьевого водоснабжения

| Показатели | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт | прогноз | план |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Протяжённость сетей, км | 377,37 | 379,30 | 405,99* | 405,99 | 405,99 | 405,99 | 405,99 | 405,99 | 405,99 |
| Количество аварий за год | 113,58 | 110,56 | 114,49 | 102,20 | 96,83 | 91,45 | 86,07 | 80,69 | 75,31 |
| Индекс аварийности | 30,10 | 29,15 | 26,50 | 25,17 | 23,85 | 22,52 | 21,20 | 19,87 | 18,55 |
| Износ сетей, % | 75,56 | 73,19 | 70,83 | 68,46 | 66,10 | 63,73 | 61,37 | 59,00 | 56,64 |
| Объём потерь и неучтённых расходов воды, тыс. куб.м | 3118,10 | 3112,88 | 3107,66 | 3102,44 | 3097,22 | 3092,01 | 3086,79 | 3081,57 | 3076,35 |
| Коэффициент потерь и неучтённых расходов воды, куб. м/км | 0,83 | 0,82 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Коэффициент потерь и неучтённых расходов воды, в % от поданной в город | 26,49 | 26,45 | 26,40 | 26,36 | 26,32 | 26,27 | 26,23 | 26,18 | 26,14 |
| Сети нуждающиеся в замене, км | 133,50 | 186,53 | 178,73 | 170,53 | 161,93 | 152,98 | 143,58 | 133,88 | 123,83 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 35,38 | 49,18 | 41,37 | 42,00 | 39,89 | 37,68 | 35,37 | 32,98 | 30,50 |
| Заменено сетей, км | 2,01 | 3,05 | 7,80 | 8,20 | 8,60 | 8,95 | 9,40 | 9,70 | 10,05 |
| Удельный вес заменённых сетей, % | 0,53 | 0,80 | 1,81 | 2,02 | 2,12 | 2,20 | 2,32 | 2,39 | 2,48 |

Примечание: протяжённость водопроводных сетей  принята с учётом строительства второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (1 этап).

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате технического обследования централизованных систем водоснабжения были выявлены следующие проблемы:

- Существенный износ водозаборных узлов.

- Неудовлетворительное (требующее замены или реконструкции) состояние водопроводных сетей со средним износом 75 %.

- Неспособность системы обеспечить в полном объеме население муниципального образования город Каменск-Уральский хозяйственно – питьевой водой надлежащего качества, отсутствие возможности внедрения технологии умягчения воды.

- Наличие участков сетей водоснабжения, находящихся  в пределах земельных участков, находящихся в частной собственности или под объектами капитального строительства.

- Разрушение сооружений на сетях водоснабжения автотранспортом на стихийных парковках, проездах.

- Длительный срок эксплуатации сетей горячего водоснабжения. Трубопроводы, в основном, находятся в эксплуатации более 20 - 25 лет. Высокая степень износа тепловых сетей и повышение доли трубопроводов со сверхнормативным сроком службы приводят к резкому росту повреждаемости сетей. Поддержание их в работоспособном состоянии требует большого объема финансирования.

- Отсутствует необходимый объем капитального ремонта и реконструкции сетей горячего водоснабжения.

На каждом централизованном водопроводе имеется комплекс очистных сооружений, который способствует снижению химических загрязняющих веществ и обеззараживанию (диоксид хлора) питьевой воды. Поэтому поступая в разводящую сеть, она, как правило, соответствует гигиеническим требованиям.

На разводящей сети происходит вторичное загрязнение воды из-за большой протяженности этих сетей, их технического состояния, частых аварийных ситуаций, сопровождающихся нарушением герметичности водопроводной сети. В результате биологической загрязненности труб происходит образование хлорорганических загрязнений (например, хлороформа). В результате коррозии и ржавчины разводящих труб происходит загрязнение воды соединениями желез, повышается ее жесткость, ухудшается все органолептические показатели, что, безусловно, отрицательно сказывается на потребительских свойствах воды.

На момент корректировки схемы, предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не поступало.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение потребителей обеспечивают следующие ресурсоснабжающие организации:

- В Синарском районе, включающем жилые районы Октябрьский, Трубный, Северный, Мирный, подготовка воды производится на СинТЭЦ. Система ГВС открытая, горячее водоснабжение осуществляется отбором горячей воды из тепловой сети.

- В Красногорском районе обеспечение потребителей горячей водой  осуществляется на участке ХВО «РУСАЛ Каменск-Уральский». Система ГВС закрытая, горячее водоснабжение потребителей осуществляется по отдельному трубопроводу.

- Подготовку горячей воды для потребителей жилого района Ленинский осуществляет ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» в блочно-модульной котельной. Система ГВС закрытая. Исходной водой для подготовки является питьевая вода АО «Водоканал КУ».

- В микрорайоне Южный горячая вода производится путем нагрева питьевой воды в водоводяных подогревателях, установленных в тепловых пунктах ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС». Система ГВС закрытая.

- Горячее водоснабжение потребителей пос. Ленинский, пос. Олимпийский, пос. Первомайский, пос. Предзаводской (ул. Лермонтова, 51), а также АО «КУЗОЦМ» осуществлялось до июня 2018 года с использованием пара, вырабатываемого котельной ООО «Уральская энерготранспортная компания», в том числе и в межотопительный период. В последние несколько лет работа котельной по выработке пара, с учетом установленного тарифа, а также мощности используемого парогенерирующего оборудования, была достаточно убыточной.

С  1 июня 2018 г. АО «КУЗОЦМ», которое являлось основным потребителем пара, прекратило отбор горячей воды и пара для технологических нужд в связи с запуском собственной котельной.

До 16 июня 2018 г. ООО «Уральская энерготранспортная компания», осуществляло временную выработку и поставку пара и горячей воды оставшимся потребителям в технически затрудненных и крайне не эффективных финансовых условиях.

С 21 июня 2018 г. включена в работу новая газовая котельная ООО «УК ТЕПЛОКОМПЛЕКС»,  для горячего водоснабжения потребителей пос. Ленинский.

С 4 сентября 2018 г.  включено в работу оборудование  котельной ООО «Теплотранс» для горячего водоснабжения потребителей  в жилом районе Олимпийский.

С начала отопительного периода (с 14 февраля 2018 г.) потребители пос. Первомайский получают горячую воду по старой схеме от ООО «Уральская энерготранспортная компания».

По поручению Администрации города Каменска-Уральского МУП «Жилкомплекс» организованы работы по строительству котельной в пос. Первомайский, которая будет функционировать для нужд отопления и горячего водоснабжения.

С 23 мая 2019 г. потребители пос. Первомайский получают коммунальную услугу «горячее водоснабжение» в полном объеме.

- В жилом районе Силикатный потребители получают горячую воду по открытой схеме, исходная вода для подготовки теплоносителя поступает из сети централизованного питьевого водоснабжения.

- В зоне действия котельной ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС», находящейся на ул. Парковая, потребители получают горячую воду, полученную путем нагрева в котельной питьевой воды, поступающей из централизованной сети АО "Водоканал КУ".

Транспортировка от всех источников до потребителя осуществляется ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС».

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Город Каменск-Уральский расположен в равнинной части восточного склона Урала на границе с Сибирью в месте впадения реки Каменка в реку Исеть в 101 километре на юго-восток от города Екатеринбурга. Среднемесячная температура воздуха представлена в таблице 10.

Таблица 10 – Среднемесячная температура воздуха на территории МО город Каменск-Уральский

| Показатель | Месяц | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Средняя температура | Января | −16,2 °C |
|  | Февраля | −14,7 °C |
|  | Марта | −7,5 °C |
|  | Апреля | 3,5 °C |
|  | Мая | 11,2 °C |
|  | Июня | 16,2 °C |
|  | Июля | 18,1 °C |
|  | Августа | 15,7 °C |
|  | Сентября | 9,9 °C |
|  | Октября | 1,9 °C |
|  | Ноября | −6,5 °C |
|  | Декабря | −13,5 °C |
| Количество осадков | Среднегодовое | 467 мм |
| Скорость ветра | Среднегодовая | 3,0 м/сек |

Климат территории умеренно континентальный. Зимой преимущественно сказывается влияние сибирского антициклона, обуславливающего устойчивую морозную погоду. Наблюдаются частые вторжения холодных воздушных масс с севера и тёплых с юга, с которыми связаны изменения погоды. Летом холодную погоду нередко приносят воздушные массы с Баренцева и Карского морей.

Многолетняя среднегодовая температура +2,4 °C, средняя температура самого жаркого месяца (июля) 19,3 °C и самого холодного месяца (января) −13,5 °C. Преобладающие ветры северо-западные, западные и юго-западные.

Район относится к зоне достаточного увлажнения, среднегодовое количество осадков составляет 467 мм. Большая часть осадков выпадает в тёплый период года (350 мм).

- Среднегодовая температура воздуха — 2,4 °C;

- Относительная влажность воздуха — 69,0 %;

- Средняя скорость ветра — 3,2 м/с.

С точки зрения геологии грунт территории муниципального образования «город Каменск-Уральский»  не относится к категории вечномерзлых.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На основании таблицы 2 можно сделать следующие:

- собственником большей части всех объектов централизованной системы водоснабжения (около 96%) является  администрация муниципального образования;

- около 4% объектов находятся в собственности АО «Водоканал КУ»;

- эксплуатацию 99% объектов осуществляет АО «Водоканал КУ», в большей части по договору аренды;

- около 1% объектов эксплуатируются администрацией муниципального образования.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В рамках актуализации схемы предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водоснабжение планируется осуществлять от существующих источников. Принципиальная схема водоснабжения остается прежней.

При сохраняемой однозонной системе водоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский проектом рекомендуется создание полной диспетчеризации системы водоснабжения и телеуправления всеми элементами системы: замер давления в контрольных точках сети, определение расходов воды по насосным станциям и контрольным точкам сети, возможность изменения давления на водоводах и отдельных участках сети и др. Создание дистанционной системы управления насосными станциями подкачки (накопление воды в резервуарах, включение и отключение насосов, открытие и закрытие задвижек).

Система хоз-питьевого водоснабжения решена с учетом максимального использования существующих водоводов, которые должны быть закольцованы с проектируемыми водопроводными кольцами. Но в связи с тем, что износ водопроводных сетей в городе составляет более 70% и в ряде районов диаметры водоводов малы, проектом предусматривается перекладка таких водоводов.

Основными	направлениями	развития	централизованных	систем водоснабжения являются:

- обеспечение	надежного,	бесперебойного водоснабжения всех категорий потребителей;

- обновление	 основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение  развития	и модернизации системы водоснабжения 	в целях обеспечения качества и надежности водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения являются:

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных сооружениях с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена существующих водоводов с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена изношенной и морально устаревшей  запорной арматуры на водопроводной сети на запорную арматуру нового поколения;

- создание системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы.

В данный период развития наблюдается тенденция стабилизации численности населения. На ближайшую перспективу планируется:

- развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

- развитие жилых территорий за счет освоения территориальных резервов путем формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом количестве.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа

Сценарный план развития МО город Каменск-Уральский предполагает увеличение численности населения на расчетный 2026 год до 170 тыс. жителей. Численность населения на расчетный срок принята по материалам Генерального плана муниципального образования города Каменск-Уральского. Динамика изменения численности населения за период 2018-2026 гг. представлена на рисунке 54.

Рисунок 54 – Динамика изменения численности населения за период 2018-2026 гг.

В рамках проекта схемы водоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский запланировано достижение следующих целевых показателей:

- снижение доли очищенных вод, не соответствующих гигиеническим нормам;

- снижение доли утечек (потерь) и неучтенного объема расхода воды в суммарном объеме воды;

- увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей действующим стандартам;

- увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду, действующим стандартам.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объём реализации холодной воды в 2018 году составил 8 651,40 тыс. м3. Объем забора воды из всех источников водоснабжения фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию потребителям, расходов воды на собственные нужды и потерями воды, и составил в 2018 г. 12 501,70 тыс. м3. Подача воды в сеть составила 11 769,50 тыс. м3. Потери воды от  подъёма до подачи в сеть составили 165,80 тыс. м3, потери на сетях – 3 093,00 тыс. м3. Расход воды от подъёма до подачи в сеть составил 566,30 тыс. м3. Расход воды на собственные нужды АО «Водоканал КУ» на сетях составляет 25,10 тыс. м3. В таблице 11 представлен баланс водоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский.

Таблица 11 – Баланс водоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский, тыс. м3

| Показатель | 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Водоканал КУ» | АО «Синарская ТЭЦ» | ОА «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском | ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъём воды | 12 501,70 | - | - |  |
| Объём воды, прошедшей подготовку | 11 769,50 | - | - |  |
| Объём расхода воды от подъема до подачи в сеть | 732,20 | - | - |  |
| Отпуск в сеть ХПВ | 11 769,50 | - | - |  |
| Потери воды | 3 093,00 | - | - |  |
| Объём реализации с учетом собственных хозяйственно-бытовых нужд | 8 676,50 | - | - |  |
| Расход на приготовление ГВС | - | 4 868,44 | 4 269,15 | 627,84 |
| Потери в сети ГВС | - | 1 091,74 | 1 397,91 | 83,40 |
| Отпуск ГВС | - | 3 776,71 | 2 871,24 | 544,50 |

Данные об источниках и потребителях технической воды представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Данные об источниках и потребителях технической воды

| Источник технического водоснабжения | Потребители | Установленные параметры водопользования / лимиты, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| Каменское водохранилище | ПАО «СинТЗ» | 2845,4 |
| скв. № 801 п. Силикатный | ООО «КУЗСМ» | 146,0 |

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В городе Каменск-Уральский можно выделить два основных района: «Красногорский» и «Синарский». Территориальные балансы подачи холодной, горячей и технической воды за 2018 год представлены в таблицах 13-15.

Таблица 13 – Территориальный баланс подачи питьевой воды на 2018 год

| Потребитель | Потребление, тыс. м3/сут | Потребление, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| Красногорский район | 17,73 | 6473,23 |
| Синарский район | 14,51 | 5296,28 |
| Итого: | 32,25 | 11769,50 |

Таблица 14 – Территориальный баланс горячей воды на 2018 год

| Потребитель | Потребление, тыс. м3/сут | Потребление, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| Красногорский район | 10,84 | 3955,84 |
| Синарский район | 8,87 | 3236,60 |
| Итого: | 19,71 | 7192,45 |

Таблица 15 – Территориальный баланс подачи технической воды на 2018 год

| Потребитель | Потребление, тыс. м3/сут | Потребление, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| Красногорский район | 0,40 | 146,00 |
| Синарский район | 7,80 | 2845,40 |
| Итого: | 8,20 | 2991,40 |

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Основным потребителем воды в муниципальном образовании город Каменск-Уральский является население, а также организации. Структурный баланс полезного отпуска воды по категориям потребителей за 2018 год представлен в таблице 16 и на рисунке 55.

Таблица 16 – Структурный баланс полезного отпуска воды по категориям потребителей за 2018 год

| Категория потребителей | Полезный отпуск, тыс. м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | техническая вода | итого |
| Население | 5 262,20 | 3 863,07 |  | 9 125,27 |
| Бюджетнофинансируемые организации | 334,10 | 283,87 |  | 617,97 |
| Прочие организации | 3 080,20 | 2 201,76 | 2991,40 | 8 273,36 |
| Технологические расходы (собственные нужды) |  | 843,75 |  | 843,75 |

Рисунок 55 – Структурный баланс полезного отпуска воды по категориям потребителей за 2018 год

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Постановлением РЭК Свердловской области были утверждены нормативы удельного водопотребления для населения Свердловской области, которые в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда составляют от 0,9 м3 до 7,96 м3 на человека в месяц (см. Приложение 1).

Фактическое удельное потребление холодной воды в 2018 году составило в среднем (учитывая все степени благоустройства) 2,58 м3 на человека в месяц.

Таблица 17 – Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, горячей и технической воды

| Категория потребителей | Полезный отпуск, тыс. м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | техническая вода | итого |
| Население | 5 262,20 | 3 863,07 | 0,00 | 9 125,27 |

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учета воды, позволяет решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в целях экономии водных и энергетических ресурсов.

На момент написания работы сведений о наличии коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и планов по установке приборов учета, не представлено.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа

Добыча подземных вод ограничивается величиной эксплуатационных запасов подземных вод, утверждаемых Территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых при Уралнедра (Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу). Максимальный водоотбор из скважин не может быть больше величины утвержденных запасов.

Объемы допустимого забора водных ресурсов из поверхностных водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения определяются договором водопользования с Министерством природных ресурсов Свердловской области. Увеличение забора воды из поверхностных источников допускается  при соответствующем обосновании и подтверждающих документах. При этом обязательно переоформляется договор водопользования.

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение потребителей обеспечивают следующие ресурсоснабжающие организации:

- В Синарском районе, включающем жилые районы Октябрьский, Трубный, Северный, Мирный, подготовка воды производится на СинТЭЦ. Система ГВС открытая, горячее водоснабжение осуществляется отбором горячей воды из тепловой сети.

- В Красногорском районе обеспечение потребителей горячей водой  осуществляется на участке ХВО «РУСАЛ Каменск-Уральский». Система ГВС закрытая, горячее водоснабжение потребителей осуществляется по отдельному трубопроводу.

- Подготовку горячей воды для потребителей жилого района Ленинский осуществляет ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» в блочно-модульной котельной. Система ГВС закрытая. Исходной водой для подготовки является питьевая вода АО «Водоканал КУ».

- В микрорайоне Южный горячая вода производится путем нагрева питьевой воды в водоводяных подогревателях, установленных в тепловых пунктах ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС». Система ГВС закрытая.

- Горячее водоснабжение потребителей пос. Ленинский, пос. Олимпийский, пос. Первомайский, пос. Предзаводской (ул. Лермонтова, 51), а также АО «КУЗОЦМ» осуществлялось до июня 2018 года с использованием пара, вырабатываемого котельной ООО «Уральская энерготранспортная компания», в том числе и в межотопительный период. В последние несколько лет работа котельной по выработке пара, с учетом установленного тарифа, а также мощности используемого парогенерирующего оборудования, была достаточно убыточной.

С  1 июня 2018 г. АО «КУЗОЦМ», которое являлось основным потребителем пара, прекратило отбор горячей воды и пара для технологических нужд в связи с запуском собственной котельной.

До 16 июня 2018 г. ООО «Уральская энерготранспортная компания», осуществляло временную выработку и поставку пара и горячей воды оставшимся потребителям в технически затрудненных и крайне не эффективных финансовых условиях.

С 21 июня 2018 г. включена в работу новая газовая котельная ООО «УК ТЕПЛОКОМПЛЕКС»,  для горячего водоснабжения потребителей пос. Ленинский.

С 4 сентября 2018 г.  включено в работу оборудование  котельной ООО «Теплотранс» для горячего водоснабжения потребителей  в жилом районе Олимпийский.

С начала отопительного периода (с 14 февраля 2018 г.) потребители пос. Первомайский получают горячую воду по старой схеме от ООО «Уральская энерготранспортная компания».

По поручению Администрации города Каменска-Уральского МУП «Жилкомплекс» организованы работы по строительству котельной в пос. Первомайский, которая будет функционировать для нужд отопления и горячего водоснабжения.

С 23 мая 2019 г. потребители пос. Первомайский получают коммунальную услугу «горячее водоснабжение» в полном объеме.

- В жилом районе Силикатный потребители получают горячую воду по открытой схеме, исходная вода для подготовки теплоносителя поступает из сети централизованного питьевого водоснабжения.

- В зоне действия котельной ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС», находящейся на ул. Парковая, потребители получают горячую воду, полученную путем нагрева в котельной питьевой воды, поступающей из централизованной сети АО "Водоканал КУ".

Транспортировка от всех источников до потребителя осуществляется ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС».

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и горячей воды представлены в таблицах 22, 23.

Таблица 22 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды

| Годы | Годовое водопотребление, тыс. м3/ год | Расход воды тыс. м3/сут. среднего водопотребления | Расход воды тыс. м3/сут. максимального водопотребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 8 676,50 | 23,77 | 31,62 |
| 2019 | 8 302,86 | 22,75 | 30,25 |
| 2020 | 8 404,61 | 23,03 | 30,63 |
| 2021 | 8 510,05 | 23,32 | 31,01 |
| 2022 | 8 619,31 | 23,61 | 31,41 |
| 2023 | 8 732,55 | 23,92 | 31,82 |
| 2024 | 8 850,07 | 24,25 | 32,25 |
| 2025 | 8 971,86 | 24,58 | 32,69 |
| 2026 | 9 098,25 | 24,93 | 33,15 |

Таблица 23 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей воды

| Годы | Годовое водопотребление, тыс. м3/ год | Расход воды тыс. м3/сут. среднего водопотребления | Расход воды тыс. м3/сут. максимального водопотребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 7 192,39 | 19,705 | 26,208 |
| 2019 | 6 705,07 | 18,370 | 24,432 |
| 2020 | 6 769,59 | 18,547 | 24,667 |
| 2021 | 6 834,12 | 18,724 | 24,902 |
| 2022 | 6 898,64 | 18,900 | 25,138 |
| 2023 | 6 963,17 | 19,077 | 25,373 |
| 2024 | 7 027,69 | 19,254 | 25,608 |
| 2025 | 7 092,22 | 19,431 | 25,843 |
| 2026 | 7 156,74 | 19,608 | 26,078 |

Динамика роста годового водопотребления в соответствии с планируемым ростом численности населения представлена на рисунке 56.

Рисунок 56 – Динамика роста годового водопотребления в соответствии с планируемым ростом численности населения, тыс. м3/ год

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения, можно определить систему централизованного водоснабжения МО город Каменск-Уральский как однозонную.

Структура потребления горячей, питьевой, технической воды представлена в п. 3.2.

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов на 2026 год представлен в таблице 24.

Расчетный объем хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнен по укрупненным показателям. Объем водопотребления на перспективу включает водопотребление жилой, коттеджной и усадебной застройки (без учета нужд производственных предприятий). Неучтенные расходы приняты в размере 20% (нужды предприятий, мест временного проживания и пр.).

Таблица 24 – Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов на 2026 год

| Категория потребителей | Полезный отпуск, тыс. м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | техническая вода | итого |
| Население | 5 517,99 | 3 843,89 |  | 9 361,88 |
| Бюджетнофинансируемые организации | 350,34 | 282,46 |  | 632,80 |
| Прочие организации | 3 229,92 | 2 190,83 | 2 991,40 | 8 412,15 |
| Технологические расходы (собственные нужды) |  | 839,56 |  | 839,56 |

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Фактический объём  потерь  и  неучтённых расходов питьевой воды  за 2018 год составил 3 093,00 тыс. м3. Фактический объём потерь по горячей воде составил 2 573,05 тыс. м3. Структура неучтенных расходов и потерь воды за 2018 год представлена на рисунке 57.

Рисунок 57 – Структура неучтенных расходов и потерь воды за 2018 год

Стоит отметить, что необходимым условием для выявления и оценки фактического объема нереализованной воды, а также выявления причин потерь воды в промышленных и жилых районах округа является наличие и функционирование приборов учета на водозаборах, насосных станциях, а также у всех потребителей.

По данным организации, осуществляющей холодное водоснабжение, потери воды составляют ≈ 30%. Потери на сетях горячего водоснабжения составляют порядка 24%.

Необходимым условием для выявления и оценки фактического объема нереализованной воды, а также выявления причин потерь воды в промышленных и жилых районах округа является наличие и функционирование приборов учета на водозаборах, насосных станциях, а также у всех потребителей.

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово- предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по энергосбережению, позволит снизить потери на сетях до значения не более 26% от поданной в сеть воды.

Дальнейшая реализация таких мероприятий, а также выполнение требований ФЗ-261 «Об энергосбережении…» позволит и в дальнейшем сокращать потери воды.

В дальнейшем, с учетом мероприятий по снижению потерь воды, а также повсеместной установки общедомовых приборов учета в соответствии с ФЗ-261 «Об энергосбережении…», ожидаемые показатели по объему нереализованной воды уменьшатся, в том числе за счет сокращения коммерческих потерь воды.

Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных расходах, и потерях воды при её передаче по водопроводным сетям представлены в таблице 25.

Таблица 25 – Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных расходах, и потерях воды при её передаче по водопроводным сетям, тыс. м3/ год

| Показатель | 2018 год (факт) |  |  |  | 2019 год (план) |  |  |  | 2026 год (прогноз) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Водоканал КУ» | АО «Синарская ТЭЦ» | «РУСАЛ Каменск-Уральский» | ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» | АО «Водоканал КУ» | АО «Синарская ТЭЦ» | «РУСАЛ Каменск-Уральский» | ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» | АО «Водоканал КУ» | АО «Синарская ТЭЦ» | «РУСАЛ Каменск-Уральский» | ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» |
| Потери воды | 3 093,00 | - | - | - | 2 985,67 | - | - | - | 3 219,71 | - | - | - |
| Потери в сети ГВС | - | 1 091,74 | 1 397,91 | 83,40 | - | 1 143,72 | 1 493,87 | 72,78 | - | 1 223,78 | 1 406,38 | 66,23 |

3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Общий перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 26.

Таблица 26 – Общий перспективный баланс водоснабжения

| Показатель | 2019 год (план) |  |  |  | 2026 год (прогноз) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Водоканал КУ» | АО «Синарская ТЭЦ» | ОА «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском | ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» | АО «Водоканал КУ» | АО «Синарская ТЭЦ» | ОА «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском | ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» |
| Подъём воды | 12 020,73 |  |  |  | 13 116,93 |  |  |  |
| Объём воды, прошедшей подготовку | 11 288,53 |  |  |  | 12 317,96 |  |  |  |
| Объём расхода воды от подъема до подачи в сеть | 732,20 |  |  |  | 798,97 |  |  |  |
| Отпуск в сеть ХПВ | 11 288,53 |  |  |  | 12 317,96 |  |  |  |
| Потери воды | 2 985,67 |  |  |  | 3 219,71 |  |  |  |
| Объём реализации с учетом собственных хозяйственно-бытовых нужд | 8 302,86 |  |  |  | 9 098,25 |  |  |  |
| Расход на приготовление ГВС |  | 4 874,14 | 3 934,77 | 606,53 |  | 5 215,33 | 4 085,86 | 551,94 |
| Потери в сети ГВС |  | 1 143,72 | 1 493,87 | 72,78 |  | 1 223,78 | 1 406,38 | 66,23 |
| Отпуск ГВС |  | 3 730,42 | 2 440,90 | 533,75 |  | 3 991,55 | 2 679,48 | 485,71 |

Таблица 27 – Территориальный	перспективный баланс холодного водоснабжения

| Потребитель | 2019 год (план) |  | 2026 год (прогноз) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребление, тыс. м3/сут | Потребление, тыс. м3/год | Потребление, тыс. м3/сут | Потребление, тыс. м3/год |
| Красногорский район | 17,01 | 6 208,69 | 18,56 | 6 774,88 |
| Синарский район | 13,92 | 5 079,84 | 15,19 | 5 543,08 |
| ВСЕГО: | 30,93 | 11 288,53 | 33,75 | 12 317,96 |

Таблица 28 – Территориальный	перспективный баланс горячего водоснабжения

| Потребитель | 2019 год (план) |  | 2026 год (прогноз) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребление, тыс. м3/сут | Потребление, тыс. м3/год | Потребление, тыс. м3/сут | Потребление, тыс. м3/год |
| Красногорский район | 10,10 | 3 687,79 | 10,78 | 3 936,21 |
| Синарский район | 8,27 | 3 017,28 | 8,82 | 3 220,53 |
| ВСЕГО: | 18,37 | 6 705,07 | 19,61 | 7 156,74 |

Таблица 29 – Территориальный	перспективный баланс технического водоснабжения

| Потребитель | 2019 год (план) |  | 2026 год (прогноз) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребление, тыс. м3/сут | Потребление, тыс. м3/год | Потребление, тыс. м3/сут | Потребление, тыс. м3/год |
| Красногорский район | 0,40 | 146,00 | 0,40 | 146,00 |
| Синарский район | 7,80 | 2 845,40 | 7,80 | 2 845,40 |
| ВСЕГО: | 8,20 | 2 991,40 | 8,20 | 2 991,40 |

Таблица 30 – Структурный	перспективный баланс водоснабжения

| Категория потребителей | 2019 год (план) |  |  |  | 2026 год (прогноз) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полезный отпуск, тыс. м3 |  |  |  | Полезный отпуск, тыс. м3 |  |  |  |
|  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | техническая вода | итого | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | техническая вода | итого |
| Население | 5 035,59 | 3 601,30 |  | 8 636,89 | 5 517,99 | 3 843,89 |  | 9 361,88 |
| Бюджетнофинансируемые организации | 319,71 | 264,63 |  | 584,35 | 350,34 | 282,46 |  | 632,80 |
| Прочие организации | 2 947,56 | 2 052,56 | 2 991,40 | 7 991,52 | 3 229,92 | 2 190,83 | 2 991,40 | 8 412,15 |
| Технологические расходы (собственные нужды) |  | 786,58 |  | 786,58 |  | 839,56 |  | 839,56 |

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Не приводится.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Гарантирующим поставщиком питьевой воды в муниципальном образовании город Каменск-Уральский является АО «Водоканал КУ».

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В целях реализации схемы водоснабжения муниципального образования город Каменск-Уральский до 2026 года предполагается выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжности систем жизнеобеспечения.

В таблице 33 представлены мероприятия по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Таблица 33 – Мероприятия по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Сроки выполнения работ, гг. | График исполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение очистных сооружений Сысертского водозабора резервным электроснабжением от независимого источника | ВЛ 10 кВ | 2020-2022 |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | Установка счетчиков нового поколения с дистанционным снятием показаний в многоквартирных домах, объектах социально-культурной и промышленной сферы | 2000 шт. | 2020-2024 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 3 | Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (1 этап) | Д= 630 мм L= 26685м | 2019-2021 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2 этап) | Д= 630 мм L= 28315м | 2020-2022 |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт / реконструкция / реновация существующего водовода от Нижне-Сысертского водохранилища до площадки фильтровальной станции в г. Каменск-Уральский Свердловской области (3 этап) | Д= 630 мм L= 55000м | 2021-2025 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 6 | Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 6-го коллектора 4,5 Гкал/час (5,23 МВт) с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Мощность 4,5 Гкал/час (5,23 МВт) | 2020-2021 |  | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Строительство циркуляционного трубопровода от тепловой камеры ТК16-25 до теплового пункта | L= 1530 м | 2022-2023 |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| 7 | Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 4-го коллектора 25 Гкал/час (29 МВт) с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Мощность 25 Гкал/час (29 МВт) | 2022-2026 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1 | Строительство циркуляционного трубопровода от теплового пункта 4-го коллектора до тепловой камеры К4-86 | L= 1094 м | 2023-2026 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 7.2 | Строительство трубопровода ГВС от тепловой камеры КМ35 до тепловой камеры Т74-1(61) | L= 380 м | 2024 |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 8 | Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 1,3-го коллекторов 10,5 Гкал/час (12,21 МВт) с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Мощность 10,5 Гкал/час (12,21МВ) | 2022-2024 |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |
| 8.1 | Реконструкция участка трубопровода ГВС от тепловой камеры ТК74 до тепловой камеры ТК59 | L= 803 м | 2022 |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация и реконструкция сетей питьевого водоснабжения и запорной арматуры Синарского района | L= 6500 м | 2019-2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Модернизация и реконструкция сетей питьевого водоснабжения и запорной арматуры Красногорского района | L= 5500 м | 2019-2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Модернизация и реконструкция сетей питьевого водоснабжения Синарского и Красногорского районов(модернизация и реконструкция запорной арматуры Ду 400-600 мм | 24 шт | 2020-2026 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Строительство питьевого водопровода от камеры В1-1 на существующих водоводах до промплощадки «РУСАЛ Каменск-Уральский» для питьевого водоснабжения потребителей предприятия |  | 2022-2026 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Применение современных методов и технологий обеззараживания воды, эффективных в отношении вирусов |  | 2020-2022 |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 14 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне VI жилого района «Южный» | Д= 300 L = 1500 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 15 | Строительство новых водоводов диаметром 300 мм. в микрорайонах V жилого района «Южный» для обеспечения бесперебойной работоспособности | Д= 300 L = 2300 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  | Х |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Централизованная система водоснабжения – важнейшая жизнеобеспечивающая отрасль городского хозяйства. Качественная очистка питьевой и горячей воды – обязательные условия для повышения надежности систем жизнеобеспечения и развития города.

Надежная и эффективная работа системы водоснабжения является одной из главных составляющих санитарного и экологического благополучия города.

Реализация мероприятий, предусмотренных данной схемой, в целом позволит обеспечить население качественной услугой водоснабжения, достичь рациональных целевых показателей, а также уменьшить аварийность системы водоснабжения, в т.ч.:

- установка приборов учёта нового поколения с дистанционным снятием показаний, позволит усилить контроль над оплатой коммунальных услуг;

- строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище	 необходимо в связи с износом существующего водопровода. Второй водопровод позволит ремонтировать существующий без прекращения подачи воды;

- с целью обеспечения населения горячим водоснабжением предусматривается строительство тепловых пунктов для подачи ГВС потребителям 1, 3, 4 и 6-го коллекторов.

- для обеспечения бесперебойной работоспособности системы водоснабжения, планируется строительство новых водоводов.

- модернизация и реконструкция существующих сетей водоснабжения в Синарском и Красногорском районах позволит снизить аварийность на сетях и сократить потери воды при её транспортировке.

- с целью повышения качества оказываемой услуги планируется осуществить применение современных технологий обеззараживания воды, эффективных в отношении вирусов.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В рамках актуализации схемы водоснабжения МО город Каменск-Уральский сведений об объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации, на момент корректировки схемы, не поступало.

Организационный план мероприятий по реконструкции  объектов системы водоснабжения представлен в таблице 34.

Организационный план мероприятий по строительству объектов системы водоснабжения представлен в таблице 35.

Таблица 34 – Организационный план мероприятия по реконструкции объектов системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Сроки выполнения работ, гг. | График исполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Модернизация и реконструкция сетей питьевого водоснабжения и запорной арматуры Синарского района | L= 6500 м | 2019-2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Модернизация и реконструкция сетей питьевого водоснабжения и запорной арматуры Красногорского района | L= 5500 м | 2019-2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Модернизация и реконструкция сетей питьевого водоснабжения Синарского и Красногорского районов | 24 шт | 2020-2026 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Применение современных методов и технологий обеззараживания воды, эффективных в отношении вирусов |  | 2020-2022 |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт / реконструкция / реновация существующего водовода от Нижне-Сысертского водохранилища до площадки фильтровальной станции в г. Каменск-Уральский Свердловской области (3 этап) | Д= 630 мм L= 55000м | 2021-2025 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |

Таблица 35 – Организационный план мероприятий по строительству объектов системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Сроки выполнения работ, гг. | График исполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение очистных сооружений Сысертского водозабора резервным электроснабжением от независимого источника | ВЛ 10 кВ | 2020-2022 |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (1 этап) | Д= 630 мм L= 26685м | 2019-2021 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище (2 этап) | Д= 630 мм L= 28315м | 2020-2022 |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 4 | Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 6-го коллектора 4,5 Гкал/час (5,23 МВт) с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Мощность 4,5 Гкал/час (5,23 МВт) | 2020-2021 |  | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство циркуляционного трубопровода от тепловой камеры ТК16-25 до теплового пункта | L= 1530 м | 2022-2023 |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| 5 | Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 4-го коллектора 25 Гкал/час (29 МВт) с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Мощность 25 Гкал/час (29 МВт) | 2022-2026 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1 | Строительство циркуляционного трубопровода от теплового пункта 4-го коллектора до тепловой камеры К4-86 | L= 1094 м | 2023-2026 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 5.2 | Строительство трубопровода ГВС от тепловой камеры КМ35 до тепловой камеры Т74-1(61) | L= 380 м | 2024 |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 6 | Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 1,3-го коллекторов 10,5 Гкал/час (12,21 МВт) с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Мощность 10,5 Гкал/час (12,21МВ) | 2022-2024 |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |
| 6.1 | Реконструкция участка трубопровода ГВС от тепловой камеры ТК74 до тепловой камеры ТК59 | L= 803 м | 2022 |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 7 | Строительство питьевого водопровода от камеры В1-1 на существующих водоводах до промплощадки «РУСАЛ Каменск-Уральский» для питьевого водоснабжения потребителей предприятия |  | 2022-2026 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах VI жилого района «Южный» | Д= 300 L = 1500 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 9 | Строительство новых водоводов диаметром 300 мм. в микрорайонах V жилого района «Южный» для обеспечения бесперебойной работоспособности | Д= 300 L = 2300 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  | Х |

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В рамках развития систем диспетчеризации к выполнению планируется мероприятие по установке счётчиков нового поколения с дистанционным снятием показаний. Организационный план мероприятия представлен в таблице 36.

Таблица 36 – Организационный план мероприятия по установке счётчиков нового поколения с дистанционным снятием показаний

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Сроки выполнения работ, гг. | График исполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Установка счетчиков нового поколения с дистанционным снятием показаний в многоквартирных домах, объектах социально-культурной и промышленной сферы | 2000 шт. | 2020-2024 | Х | Х | Х | Х | Х |

4.6. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На момент корректировки схемы, информация об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды, не представлена.

4.7. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по городскому округу и их обоснование

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения МО город Каменск-Уральский до 2026 г. планируется полномасштабное проведение строительства водоводов, маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения, а также места расположения сооружений требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту. Ориентировочные перспективные трассы прокладки должны быть занесены в электронную модель системы водоснабжения.

4.8. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В проекте схемы водоснабжения не предусмотрено строительство дополнительных насосных станций. В перспективе планируется лишь увеличение уровня использования производственных мощностей насосных станций, а также установка на них более мощного оборудования (насосов) для обеспечения водой новых потребителей.

Для подземных источников водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.02-84 предусматривается организация зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Радиус зоны санитарной охраны первого пояса для скважин принят 30 м, как  для надежно защищенного горизонта. В ЗСО первого пояса запрещается:

- все виды строительства, размещения жилых и общественных зданий, проживания людей в том числе, работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- применение ядохимикатов.

Территория первого пояса по периметру ограждается и озеленяется.

Положение границ второго и третьего поясов определяется расчетом в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

На территории второго и третьего поясов запрещается размещение горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Кроме того, в зоне второго пояса запрещается размещение  кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих, птицеводческих предприятий и других сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения   подземных вод.

4.9. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения пролегают в пределах границы муниципального образования  город Каменск-Уральский за исключением строительства второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище, которое находится на территории муниципального образования  «Сысертский район».

4.10. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Не приводится.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Существуют следующие способы утилизации промывочных вод:

    - Сброс промывных вод в естественную природную среду:

«-» – отрицательно влияет на экологическую обстановку;

«+» – прост в реализации, не требует дополнительного оборудования.

    - Использование системы оборотного водоснабжения на технологические нужды:

«-» – необходима реконструкция ФС;

«+»  – качественная очистка до значений, не превышающих НДС;

«+» – исключение потерь воды на промывку фильтров.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Не приводится.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Потребность в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 37.

Не приводится.

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Стоимость мероприятий, указанных в п. 6.1. определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

7.1. Показатели качества воды

АО «Водоканал Каменск-Уральский» является гарантирующим поставщиком питьевой воды в муниципальном образовании город Каменск-Уральский.

Контроль качества питьевой воды систем питьевого водоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении АО «Водоканал КУ», осуществляет лаборатория предприятия. Лаборатория АО «Водоканал КУ» аккредитована Федеральной службой по аккредетации, Аттестат аккредитации лаборатории АО «Водоканал КУ» № RA.RU.514131 выдан 22 июня 2015г.

Лицензия № 66.01.34.000.М.002134.07.18 от 30.07.2018г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека со сроком действия до 2023 г.,  на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах в помещениях лаборатории гидробиологических и паразитологических исследований поверхностных, сточных вод, или АО «Водоканал КУ», расположенной по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 77.

Лаборатория оснащена современным аналитическим оборудованием.

В соответствии с требованиями нормативных документов производственный лабораторный контроль осуществляется по Рабочим программам, согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.

Программы регламентируют точки отбора проб, перечень контролируемых показателей и частоту контроля.

На постоянном контроле вода поверхностных и подземных источников, питьевая вода, подаваемая потребителю с сооружений водоподготовки и в распределительной сети (непосредственно у потребителя).

Кроме того, в ежесуточном режиме осуществляется контроль технологии водоподготовки. В общем, производственный контроль составляет 193 исследования в сутки по  15 показателям, периодичность которых определена Программами.

Питьевая вода, выходящая со станций водоподготовки, и в распределительной сети города в объеме проводимых исследований соответствует санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Ежемесячно осуществляется государственный контроль качества питьевой воды Федеральными Государственными Учреждениями Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» на сооружениях водоподготовки и в распределительной сети города.

Ежегодно в рамках выполнения капитальных ремонтов и инвестиционной программы АО «Водоканал КУ»  проводит мероприятия по улучшению качества холодного водоснабжения. В 2018 году было заменено  2,01 км ветхих водопроводных сетей на новые, произведена замена насосного оборудования, запорной арматуры.

Показатели качества питьевой воды за 2018 год представлены в таблице 24. Предполагается сохранение данных значений на достигнутом уровне до 2026 года. Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям на Северо-Мазулинском водозаборе, по данным 2018 года, составила 1,28 %. Данный показатель является незначительным, на последующие периоды предполагается его снижение до 0% за счёт выполнения ежегодных мероприятий по повышению качества питьевого водоснабжения.

Таблица 38 – Показатели качества питьевой воды за 2018 год

| № п/п | Наименование источника | Тип источника | Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по санитарно-химическим показателям, % | по микробиологическим показателям, % | по паразитологическим показателям, % | по радиологическим показателям, % |
| 1 | Нижне-Сысертское водохранилище, Свердловская область, Сысертский ГО 2,5 км западнее п. Двуреченск | Поверхностный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Северо-Мазулинский водозабор, Свердловская область, г. Каменск-Уральский | Подземный | 1,28 | 0 | 0 | 0 |

В 2018 году АО «РУСАЛ УРАЛ» проведены следующие мероприятия по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями:

- В отношении фильтровальной группы:

- организована двухступенчатая фильтрация исходной воды, произведена замена трубопроводов от МФ до ВВТ;

- проведены капитальные ремонты с химзащитой внутренних поверхностей и заменой фильтрующего материала на гидроантрацит МФ-2,6,8,9,11,12;

- проведена замена неисправной запорной арматуры на поворотные затворы.

- В отношении теплообменного оборудования:

- установлен новый пароводяной теплообменник;

- по утверждённому графику производятся наружные, внутренние осмотры и чистка.

  - В отношении баков горячей воды:

- по графику (ежегодно) производится чистка БГВ-1,2 от отложений и ревизия.

В июне 2019 запланирован ремонт с нанесением антикоррозийного покрытия внутренних поверхностей БГВ-1.

  - В отношении насосной группы:

- с 2018 года производится замена устаревшего оборудования. Установлены новые электронасосные агрегаты:

- 1Д 500-63 – 1 шт.;

- Д 320-50 – 2 шт.;

- Д 630-90 – 1 шт.;

- WILO NPG 250|500 – 1 шт.

До конца 2019 года планируется установка электронасосных агрегатов:

- 1Д 500-63 – 1 шт.;

- WILO NL 150 – 1 шт.

- Ведётся работа по замене устаревших контрольно-измерительных приборов.

Таблица 39 – Информация о качестве горячей воды на выходе из источника перед поступлением в разводящую сеть за 2018 год по данным АО «РУСАЛ УРАЛ»

| Определяемый показатель | Единица измерения | Величина допустимого уровня | Фактический уровень (среднее значение) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цветность | град. | 20 | 22,6 |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 1,4 |
| Запах | балл | 2 | 3 |
| рН | единицы рН | 6-9 | 8,2 |
| Температура | °С | 60-75 | 67,4 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 0,31 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | 0,10 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,09 |
| Цинк | мг/дм3 | 5,0 | <0,005 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | <0,02 |
| Хром (VI) | мг/дм3 | 0,05 | <0,01 |
| Сероводород | мг/дм3 | 0,003 | <0,002 |
| ОКБ (общие колиформные бактерии) | КОЕ в 100 мл | отсутствует | не обнаружено |
| ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) | КОЕ в 100 мл | отсутствует | не обнаружено |
| ОМЧ (общая микробная численность) | КОЕ в 1 мл | отсутствует | не обнаружено |
| СРК (споры сульфитредуцирующих бактерий) | КОЕ в 20 мл | отсутствует | не обнаружено |
| Legionella pneumophilia | КОЕ/л | отсутствует | не обнаружено |

Таблица 40 – Информация о качестве горячей воды в Ленинском районе за 2018 год по данным ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»

| Определяемые показатели | Норма |  | Фактическое значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
|  | Ед. имз. | Величина допустимого с 01.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количественный химический анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,074 | 0,04 | 0 |
| Водородный показатель | ед. рН | 6-9 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 6,9 | 6,9 | 7 | 6,9 | 8,5 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 0 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,14 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,19 | 0,17 | 0,13 | 0,2 | 1 |
| Медь | мг/дм3 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Никель | мг/дм3 | 0,1 | 0,0016 | 0,0028 | 0,0025 | 0,0028 | 0,0011 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0028 | 0,0027 | 0,001 | 0,0019 | 0,0033 | 0 |
| Сероводород | мг/дм3 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,2 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0 |
| Цинк | мг/дм3 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,065 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 |
| Бактериологический анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ/ мл | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиморфные бактерии | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | 0 |
| Споры сульфитредицирующих клостридий | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | 0 |
| Термотолерантные колиморфмные бактерии | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | 0 |
| Температура | град.С | 60-75 | 73 | 70 | 70 | 70 | 63 | 70 | 71 | 71 | 69 | 69 | 68 | 69 | 0 |

Таблица 41 – Информация о качестве горячей воды в микрорайоне Южный за 2018 год по данным ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»

| Определяемые показатели | Норма |  | Фактическое значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
|  | Ед. имз. | Величина допустимого с 01.07.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количественный химический анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 |
| Водородный показатель | ед. рН | 6-9 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,3 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 7,2 | 0 |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,22 | 0,13 | 0,22 | 0,24 | 0,41 | 0,15 | 0,13 | 0,45 | 2 |
| Медь | мг/дм3 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Никель | мг/дм3 | 0,1 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0026 | 0,0031 | 0,004 | 0,0049 | 0,0022 | 0,01 | 0,0052 | 0,001 | 0,0014 | 0,0016 | 0 |
| Сероводород | мг/дм3 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,2 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0 |
| Цинк | мг/дм3 | 5 | 0,09 | 0,135 | 0,11 | 0,16 | 0,72 | 0,72 | 0,59 | 0,92 | 0,55 | 0,22 | 0,145 | 0,22 | 0 |
| Бактериологический анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее микробное число | КОЕ/ мл | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| Общие колиморфные бактерии | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | 0 |
| Споры сульфитредицирующих клостридий | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | 0 |
| Термотолерантные колиморфмные бактерии | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | 0 |
| Температура | град.С | 60-75 | 71 | 69 | 70 | 64 | 63 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 0 |

По данным АО «Синарская ТЭЦ, за 2018 год сведений о нарушении качества горячей воды после водоподготовительных установок сторонних источников горячего водоснабжения, выявленных по результатам производственного контроля – не поступало.

За 2018 год по программе контроля за качеством горячей воды после водоподготовительных установок и перед поступлением в сеть от АО «Синарская ТЭЦ» выполнен 891 анализ. Данные о выявленных нарушениях представлены в таблице 42.

Таблица 42 – Информация о качестве горячей воды перед поступлением в сеть за 2018 год по данным АО «Синарская ТЭЦ»

| Наименование точки отбора | Показатель | Количество нарушений | Количество анализов |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ. Подпиточная вода для ГВС | Цветность | 3 | 12 |
| ТЭЦ. Горячая вода перед поступлением в сеть (Котельный цех) | Цветность | 3 | 12 |
| Разводящая сеть Кран горячей воды: лицей «Синарский» | Водородный показатель | 4 | 12 |
|  | Цветность | 2 | 12 |
| Разводящая сеть Кран горячей воды: магазин – кулинария № 1 | Цветность | 2 | 12 |

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что  доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, составляет 100%. Предполагается сохранение данного показателя на данном уровне до 2026 года.

Так как в рамках корректировки схемы, мероприятий, направленных на повышение качества оказываемых услуг горячего водоснабжения, не запланировано, к 2026 году предполагается незначительное увеличение показателя доли проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

7.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

В качестве показателей, характеризующих надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами, приняты показатели аварийности систем водоснабжения, уровень и коэффициент потерь. Аварийность систем водоснабжения определяется как соотношение суммарного годового количества аварий в системе водоснабжения к суммарной протяженности водопроводных сетей. К 2020 году количество крупных аварий планируется снизить до 114 единиц, к 2026 году – до 80 единиц. Различаются неучтенные расходы, как физические потери воды (утечки, технологические расходы на промывку водопроводных сетей, утечки через смоченную поверхность резервуаров чистой воды и т.п.) и потери, как недоучет, незапланированные утечки или незаконное подключение потребителей (хищение воды). Физические потери зависят от законов движения  жидкости, законов систем массового обслуживания, закономерностей «старения» сложных многокомпонентных систем. Кроме того, потери воды при транспортировке возрастают за счет старения трубопроводов. К 2026 году уровень неучтенных расходов и потерь воды планируется снизить до 26 %.

Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения представлены в таблице 43.

Таблица 43 – Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

| Показатели | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт | прогноз | план |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Протяжённость сетей, км | 377,37 | 379,30 | 405,99 | 405,99 | 405,99 | 405,99 | 405,99 | 405,99 | 405,99 |
| Количество аварий за год | 113,58 | 110,56 | 114,49 | 102,20 | 96,83 | 91,45 | 86,07 | 80,69 | 75,31 |
| Индекс аварийности | 30,10 | 29,15 | 26,50 | 25,17 | 23,85 | 22,52 | 21,20 | 19,87 | 18,55 |
| Износ сетей, % | 75,56 | 73,19 | 70,83 | 68,46 | 66,10 | 63,73 | 61,37 | 59,00 | 56,64 |
| Объём потерь и неучтённых расходов воды, тыс. куб.м | 3118,10 | 3112,88 | 3107,66 | 3102,44 | 3097,22 | 3092,01 | 3086,79 | 3081,57 | 3076,35 |
| Коэффициент потерь и неучтённых расходов воды, куб. м/км | 0,83 | 0,82 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Коэффициент потерь и неучтённых расходов воды, в % от поданной в город | 26,49 | 26,45 | 26,40 | 26,36 | 26,32 | 26,27 | 26,23 | 26,18 | 26,14 |

7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Различаются неучтенные расходы, как физические потери воды (утечки, технологические расходы на промывку водопроводных сетей, утечки через смоченную поверхность резервуаров чистой воды и т.п.) и потери, как недоучет, незапланированные утечки или незаконное подключение потребителей (хищение воды). Физические потери зависят от законов движения  жидкости, законов систем массового обслуживания, закономерностей «старения» сложных многокомпонентных систем. Кроме того, потери воды при транспортировке возрастают за счет старения трубопроводов. К 2026 году уровень неучтенных расходов и потерь воды планируется снизить до 26 %.

7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В рамках корректировки схемы не предусмотрено достижение показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Приложение