СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2023  № 879

Об утверждении комплексной муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Каменск-Уральский городской округ Свердловской области на 2024-2026 годы»

# В соответствии со статьями 8, 14 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении  требований 
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Администрация Каменска-Уральского  городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексную муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании Каменск-Уральский городской округ Свердловской области на 2024-2026 годы» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа  Горенкова В.В.

Глава

Каменск-Уральского городского округа		                             А.А. Герасимов

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа от 29.12.2023 № 879 |
| --- | --- |

Комплексная муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности В муниципальноМ образованиИ Каменск-Уральский ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Свердловской области на 2024–2026 годы»

Содержание

1. Паспорт Программы	4

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена комплексная программа	7

2.1 Общие сведения о муниципальном образовании	7

2.1.1 Общая характеристика муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области	7

2.1.2 Общая характеристика жилищного фонда Каменск-Уральского городского округа	8

2.1.3 Демографическая ситуация	16

2.2 Общие сведения о коммунальной инфраструктуре муниципального образования. Описание действующих систем	19

2.2.1 Систематеплоснабжения	19

2.2.2 Системаводоснабжения	49

2.2.3 Системаводоотведения	57

2.2.4 Системаэлектроснабжения	67

2.2.5 Системагазоснабжения	71

2.2.6 Системаутилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов	73

2.2.7 Общие сведения о тарифах на коммунальные услуги для населения	84

2.2.8 Сводная информация о состоянии коммунального комплекса Каменск-Уральского городского округа	89

2.3 Объекты социальной сферы и бюджетные (государственные и муниципальные учреждения)	89

2.4 Прочие сферы	90

2.4.1 Среднее и малое предпринимательство	90

2.4.2 Сельское хозяйство	91

2.4.3 Торговое и бытовое обслуживание населения	91

2.4.4 Транспортный комплекс	92

3. Цели, задачи, целевые показатели реализации комплексной программы	94

4. План мероприятий по выполнению комплексной программы	94

1. Паспорт Программы

| Координатор комплексной программы | Отраслевой орган Администрации Каменск-Уральского городского округа по городскому хозяйству |
| --- | --- |
| Сроки реализации комплексной программы | 2024-2026 гг. |
| Цели и задачи комплексной программы | Цель 1. Повышение энергетической эффективности. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики городского округа. Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда. Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. Задача 3. Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций. Задача 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе. |
| Перечень основных целевых показателей комплексной программы | 1. Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов: - Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета холодной воды (%); - Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета горячей воды (%); - Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии (%); - Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии (%); - Доля потребляемого государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа государственными (муниципальными) учреждениями(%); - Доля потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии государственными (муниципальными) учреждениями(%); - Доля потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии государственными (муниципальными) учреждениями(%); - Доля потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой воды государственными (муниципальными) учреждениями(%). 2. Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве: - Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/м2); - Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб.м/чел.); - Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб.м/чел.). 3. Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры: - Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию (кг.ут/Гкал); - Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%); - Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (%); - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%); - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/ куб.м); - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/ куб.м); - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт·ч/ куб.м); - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/ куб.м); - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе производства тепловой энергии (кВт·ч/ Гкал) (%). 4. Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в государственных (муниципальных) организациях, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления): - Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м2); - Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (кВт·ч/ м2); - Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения (Гкал/м2); - Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения (кВт·ч/ м2). |
| Объемы финансирования комплексной программы, тыс. рублей | ВСЕГО: 1 980 003,296 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 1 419 858,993 тыс. рублей 2025 год – 284 570,573 тыс. рублей 2026 год – 275 573,730тыс. рублей из них: федеральный бюджет: 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 0,000 тыс. рублей 2025 год – 0,000тыс. рублей 2026 год – 0,000 тыс. рублей областной бюджет: 14,500 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 14,500 тыс. рублей 2025 год – 0,000 тыс. рублей 2026 год – 0,000 тыс. рублей местный бюджет: 47 244,500 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 1 954,000 тыс. рублей 2025 год – 24 290,500 тыс. рублей 2026 год –21 000,000 тыс. рублей внебюджетные источники: 1 932 744,296 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 1 417 890,493 тыс. рублей 2025 год – 260 280,073 тыс. рублей 2026 год – 254 573,730 тыс. рублей |
| Справочно: объем налоговых расходов городского округа в рамках реализации | ВСЕГО: ________ тыс. рублей, в том числе: 2024 год – ________ тыс. рублей 2025 год – ________ тыс. рублей 2026 год – ________ тыс. рублей |
| Адрес размещения комплексной программы в сети Интернет |  |

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена комплексная программа

2.1 Общие сведения о муниципальном образовании

2.1.1 Общая характеристика муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области

В состав территории Каменск-Уральского городского округа входят: город Каменск-Уральский, а также в соответствии с генеральным планом городского округа территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры, включая территории сельских населенных пунктов: деревня Кодинка, деревня Малая Кодинка, деревня Монастырка, деревня Новый Завод, деревня Токарева, поселок ПоселокГосдороги.В целях организации управления территория муниципального образования делится на два района: Синарский и Красногорский.Размер территории в границах городской черты 14 408,0 га, в том числе земли природоохранного назначения 135 га.Протяженность города с севера на юг 27,5 км, с запада на восток – около 20 км.

Каменск-Уральский городской округ относится к Южному управленческому округу. Административным центром городского округа является город Каменск-Уральский. Город Каменск-Уральский – третий город Свердловской области по численности населения. По состоянию на 1 января 2023 года численность постоянного населения, проживающего на территории городского округа, составила 164 614 чел.

Город Каменск-Уральский расположен на западном склоне Среднего Урала в 100 км к юго-востоку от областного центра г. Екатеринбурга. Являясь крупным транспортным узлом, город располагается на пересечении важных железнодорожных магистралей: меридиональной Серов – Алапаевск – Богданович – Челябинск и широтной Екатеринбург – Курган. Кроме того, через участок железной дороги Каменск-Уральский – Богданович город имеет выход на важную магистраль Екатеринбург – Курган.

Промышленно-коммунальная территория города характеризуется чрезвычайно высоким уровнем промышленного производства. На территории города расположены предприятия различных отраслей промышленности: электроэнергетики, черной и цветной металлургии, металлообрабатывающей, строительной, деревообрабатывающей, пищевой и др. Территория города Каменск-Уральского представлена четырьмя крупными промышленными районами: Западный, Северный, Восточный, Южный.

2.1.2 Общая характеристика жилищного фонда Каменск-Уральского городского округа

Площадь жилищного фонда по состоянию на 1 января 2023 года составляла 3 995,7 тыс. м2, количество многоквартирных домов – 2 228. Управление жилищным фондом осуществляли 11 управляющих компаний и 32 товарищества собственников жилья, обслуживание – 4 подрядных организации и 2 управляющие компании.

Информация о количестве многоквартирных домов, оборудованных приборами учетапо состоянию на 30.06.2023 г. представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Информация о количестве многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми и индивидуальными приборами учета

| Наименование ресурса | Количество МКД, оснащенных ОДПУ, единиц | Количество квартир с установленными ИПУ, единиц | Уровень оснащения МКД ОДПУ, % от общего количества МКД | Уровень оснащения квартир ИПУ, % от общего количества квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодная вода | 742 | 70 662 | 98,15 | 96,95 |
| Горячая вода | 871 | 69 702 | 98,09 | 95,34 |
| Тепловая энергия | 845 | 839 | 99,06 | 9,98 |
| Электроэнергия | 1 472 | 75 038 | 100,00 | 99,14 |

Информация о количестве установленных светодиодных светильников представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Информация о количестве установленных светодиодных светильников

| Вид светильников | Количество МКД, оснащенных светодиодными светильниками, единиц | Уровень оснащения МКД светодиодными светильниками, % от общего количества МКД |
| --- | --- | --- |
| Светодиодные светильники внутреннего освещения | 1 248 | 79,21 |
| Светодиодные светильники наружного освещения | 1 021 | 64,84 |

Значительную часть жилищного фонда составляют дома с уровнем износа свыше 80%, построенные в период с 1946 по 1995 годы. Следовательно, жилой фонд муниципального образования нуждается в направлении больших объемов инвестиций для поддержания его в технически исправном и пригодном для проживания состоянии.

Восстановление жилищного фонда, обеспечение благоприятных и комфортных условий проживания и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения является одной из важнейших задач реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время на территории Каменск-Уральского городского округа действует муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы».В рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы» в 2022 году реализован ряд мероприятий.

Межведомственной комиссией по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции рассмотрено 9 заявлений от граждан и юридических лиц. По итогам рассмотрения приняты решения о выявлении оснований для признания 7 многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.

Подготовлена документация и проведено 9 открытых конкурсов по выбору управляющих организаций для управления 5 многоквартирными домами, в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Определена управляющая организация для управления 5 многоквартирными домами.

В 2022 году реализовывались мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан.

В части реализации переданных государственных полномочий по назначению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2022 году субсидии оформили 6 644 семьи на общую сумму 124,1 млн. руб. (в 2021 году – 7 744 семьи на общую сумму 166,1 млн. руб.). Средний размер субсидии составил 1 745,9 руб. (в 2021 году – 1 957,22 руб.). В связи с ростом доходов граждан в результате индексации пенсий и пособий, снизились численность получателей субсидий, объем средств направленных на выплату субсидий и средний размер субсидии.

Мера социальной поддержки в форме компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 2022 году была предоставлена 30 529 чел. на общую сумму 405,0 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 120,2 млн. руб., областного бюджета 282,6 млн. руб., кроме того, за счет средств областного бюджета предоставлена мера социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на сумму 2,2 млн. руб. 1 077 чел. (в 2021 году – 30 781 чел. на общую сумму 418,5 млн. руб.). Целевые показатели по предоставлению субсидий и компенсаций по оплате жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Целевые показатели по предоставлению субсидий и компенсаций по оплате жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг

| № п/п | Наименование меры социальной поддержки | Показатель, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Компенсация расходов и предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | количество получателей | 42 635 | 30 781 | 30 529 | 42 635 | 42 636 | 42 637 | 42 635 |
|  |  | объем финансирования, тыс. руб. | 586 639,5 | 606 019,0 | 558 599,0 | 608 429,6 | 629 369,2 | 649 831,4 | 484 023,7 |

С целью реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» в рамках муниципальной подпрограммы «Выполнение мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов» в 2022 году выполнены работы на 11 объектах на общую сумму 8,06 млн. руб. Ведется активная работа по выявлению нуждающихся инвалидов, муниципальной комиссией по инвалидам на территории Каменск-Уральского городского округа проводятся обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах на предмет установки технических приспособлений для обеспечения доступной среды для инвалидов. В 2023 году запланировано проведение 20 обследований, на реализацию данной подпрограммы запланировано 8,0 млн. руб. за счет средств местного бюджета.

В целях повышения благоустройства жилищного фонда и создания благоприятной среды проживания граждан в муниципальную программу в 2021 году включены мероприятия по софинансированию работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах с истекшим сроком эксплуатации (25 лет).

Мера поддержки предоставляется многоквартирным домам, в которых перечисление взносов на капитальный ремонт осуществляется на специальный счет. Из-за отсутствия достаточных средств у собственников помещений в многоквартирных домах на надлежащее содержание общего имущества – лифтов, а также значительный технический износ лифтового оборудования, и учитывая высокую стоимость работ по замене лифтового оборудования необходимо содействие в замене лифтов для обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей со стороны региона и муниципального образования.

В 2022 году заменено 5 единиц лифтового оборудования в одном многоквартирном доме по ул. Суворова, 35. Общая стоимость работ 13,4 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 7,5 млн. руб., местного бюджета – 3,2 млн. руб., собственников – 2,7 млн. руб. (в 2021 году – 9 единиц лифтового оборудования на сумму 20,0 млн. руб.).

Мера социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги предоставляется гражданам при условии, что рост платы гражданина за коммунальные услуги превышает установленный на соответствующий период уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальном образовании, на территории которого проживает гражданин, при сопоставимых перечне коммунальных услуг и объемах потребления коммунальных услуг. Для получения меры социальной поддержки гражданам не требуется оформлять и (или) представлять документы в уполномоченные организации. Возмещение затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, осуществляется исполнителем коммунальных услуг.

Целевые показатели по предоставлению гражданам мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Целевые показатели по предоставлению гражданам мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

| № п/п | Наименование меры социальной поддержки | Показатель, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Предоставление гражданам мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | количество получателей | 4 800 | 0 | 0 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
|  |  | объем финансирования, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 8 610,0 |

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», с целью улучшения жилищных условий молодых семей, на территории Каменск-Уральского городского округа утверждена муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан вКаменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы» (Постановление Администрации города Каменска-Уральского от 10.10.2019 № 832 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальномобразовании город Каменск-Уральский на 2020-2026 годы»), в частности – подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы». Целевые показателиподпрограммы представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Целевые показателиподпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы»

| № п/п | Наименование меры социальной поддержки | Показатель, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Предоставлениесоциальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | количество предоставленных социальных выплат семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | доля молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома, от численности молодых семей – участников мероприятия | 5,80 | 4,86 | 4,80 | 3,20 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
|  |  | объем финансирования, тыс. руб. | 27 081,571 | 23 414,773 | 14 752,000 | 22 403,392 | 17 500,000 | 17 500,000 | 17 500,000 |

В рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы», продолжается работа по переселению граждан из аварийного жилья путем предоставления жилых помещений по договорам социального найма.

Целевые показателиподпрограммы представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Целевые показателиподпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы»

| № п/п | Показатель, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Количество жилых помещений, приобретенных для предоставления по договорам социального найма малоимущим гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также в связи с выселением из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в том числе в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2020-2026 годы предусмотрен в размере 47 373,625 тыс. руб.

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы в 2022 году проведены работы по капитальному ремонту общего имущества в 23 многоквартирных домах на общую сумму 180 млн. руб. (ООО «СК «УКС Каменскстрой»).

В 2023 году в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах планируется:

- проведение капитального ремонта общего имущества в 41 многоквартирном доме на общую сумму 414,0 млн. руб., заключен контракт на выполнение работ с подрядной организацией ООО СК «УКС Каменскстрой»;

- усиление контроля, в том числе общественного, в части организации проведения работ по капитальному ремонту;

- реализация плана мероприятий по информированию населения о выполнении капитального ремонта многоквартирных домов;

- проведение мониторинга поступлений взносов на капитальный ремонт от собственников жилых и нежилых помещений и актуализация краткосрочного плана реализации Региональной программы на период 2021-2023 годов в размере собранных средств; в соответствии с решением Правительства Свердловской области с 1 января 2023 года минимальный размер взноса на капремонт общего имущества многоквартирных домов увеличен на 40,9% и составил 14,81 руб. с 1 м2 общей площади помещения;

- внесение предложений региональному оператору по актуализации Региональной программы на основании мониторинга технического состояния многоквартирных домов, проводимого специалистами Отраслевого органа Администрации Каменск-Уральского городского округа по жилищному хозяйству, на основании актов сезонных осмотров, проводимых управляющими организациями;

- согласование проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта на 2024 год;

- взаимодействие с Региональным оператором и собственниками помещений многоквартирных домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт в 2023 году в рамках компетенции Администрации Каменск-Уральского городского округа (принятие нормативно-правовых актов, организация доступа подрядных организаций к общему имуществу домов для проведения капитальных ремонтов).

Продолжает действовать Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). В открытой части ГИС ЖКХ граждане могут получить актуальную и достоверную информацию о лицах, управляющих многоквартирными домами, выполняемых работах, начислениях за жилищно-коммунальные услуги, направлять обращения в организации и контролирующие органы и получать мотивированные ответы на них. Зарегистрировано и функционируют 56 поставщиков информации в ГИС ЖКХ (11 управляющих компаний, 32 товарищества собственников жилья и товариществ собственников недвижимости, 9 ресурсоснабжающих организаций, 4 организации – платежных агента). На конец 2022 года средний процент размещения информации в ГИС ЖКХ поставщиками информации Каменск-Уральского городского округа составил 99,5%.

2.1.3 Демографическая ситуация

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области с учетом результатов Всероссийской переписи населения по состоянию на 01 января 2023 года численность постоянного населения, проживающего на территории городского округа, составила 164 614 чел.

Несмотря на принимаемые меры по улучшению медико-демографической ситуации, в 2022 году смертность превысила рождаемость на 1 594 чел., родилось 1 493 чел., умерло 3 087 чел. Миграционное сальдо по итогам 2022 года снова стало отрицательным, количество убывших из городского округа превысило количество прибывших в город на 497 чел., за отчетный период прибыло 2 528 чел., выбыло 3 025 чел.

Учитывая складывающиеся демографические тенденции, в среднесрочном периоде 2024-2026 годов сохранится тенденция снижения численности населения. Основной причиной снижения численности населения продолжает оставаться общая российская тенденция снижения рождаемости, вызванная вступлением в детородный возраст поколения 90-ых годов прошлого века, рожденного в период демографического спада, а также сохранение отрицательного миграционного сальдо ввиду близости Каменск-Уральского городского округа, в первую очередь, к Екатеринбургу. В результате прогнозируется постепенное снижение численности населения со 164 614 чел. на 01 января 2023 года до 163 332 чел. на 01 января 2026 года.

Прогнозная динамика численности населения Каменск-Уральского городского округа с учетом фактических данных за 2020-2022 гг. представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Прогнозная динамика численности населения Каменск-Уральского городского округа

По итогам 2022 года численность населения в трудоспособном возрасте выросла по сравнению с 2021 годом на 1 351 чел. и составила 89 018 чел. (в 2021 году - 87 667 чел.), в прогнозном периоде ожидается незначительный ежегодный рост населения в трудоспособном возрасте с 90 390 чел. в 2023 году до 91 956 чел. в 2026 году.

Численность населения старше трудоспособного возраста последние несколько лет имеет тенденцию к снижению в связи с увеличением пенсионного возраста. Так, по итогам 2022 года численность населения городского округа старше трудоспособного возраста снизилась по сравнению с 2021 годом на 2 587 чел. и составила 43 733 чел. (в 2021 году – 46 320 чел.). В среднесрочной  перспективе численность населения данной возрастной группы снизится с 42 701 чел. в 2023 году до 40 343 чел. к концу 2026 года.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» одной из первоочередных национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года определено обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет). С целью реализации поставленных целей и задач утверждено и реализуется 13 приоритетных национальных проектов, в том числе национальные проекты «Демография», «Здравоохранение». В 2022 году на федеральном уровне предоставлялись ранее принятые меры поддержки семей с детьми (ежемесячные выплаты на первых и вторых детей, выплаты на детей от 3 до 7 лет, выплаты на детей от 8 до 17 лет, выплаты материнского капитала на первого и второго ребенка в семье).

Органами местного самоуправления городского округа будет продолжена реализация мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, улучшение условий предоставления медицинских услуг, формирование здорового образа жизни, повышение социального статуса семьи.

2.2 Общие сведения о коммунальной инфраструктуре муниципального образования. Описание действующих систем

2.2.1 Систематеплоснабжения

Система централизованного теплоснабжения г. Каменска-Уральского разделена на два независимых тепловых района: Красногорский и Синарский.

Красногорский район

Основным источником централизованного теплоснабжения Красногорского района является Красногорская ТЭЦ, расположенная в Южной промзоне и входящая в состав крупнейшего предприятия города – филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» («РУСАЛ Каменск-Уральский»). Красногорская ТЭЦ осуществляет электро- и теплоснабжение Красногорского района. Помимо Уральского алюминиевого завода, потребителями ТЭЦ является большинство промышленных предприятий и производственных объектов района.

Кроме Красногорской ТЭЦ, централизованное теплоснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора осуществляется от 2 отопительных котельных ООО «Энергокомплекс», расположенных в мкр. «Южный» и пос. Силикатный, переданных ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» в 2018 году в аренду на 20 лет.

В настоящие время на территории Красногорского района действуют 5 отопительных котельных:

- ТРЦ «Мегамарт», ул. Суворова 24;

- ТС ООО «Лента», ул. Суворова 48;

- котельная автокомплекса «Меридиан»;

- Крышная котельная ТСЖ «Альпийский» ул. Суворова 18;

- Школы № 39, д. Монастырка, ул. Комиссаров 29.

И 4 производственно-отопительные котельные:

- ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат», ул. Уральская, 5;

- АО «ГАЗЭКС» ул. Заводская 32, ул. Бокситовая 6;

- АО «Водоканал КУ» ул.1 Мая 16.

Статус единой теплоснабжающей организации в границах зоны централизованной системы теплоснабжения Красногорского района, включая жилой район Чкаловский, жилой район Силикатный, присвоен филиалу АО «РУСАЛ Урал» в г. Каменск-Уральский» («РУСАЛ Урал») в соответствии с Постановлением № 289 от 16.04.2018.

Филиал «РУСАЛ Каменск-Уральский» и ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС», владеющие теплоисточниками на правах собственности или ином законном основании, являются теплоснабжающими организациями.

В декабре 2016 года заключено концессионное соглашение с ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» на объекты теплосетевого хозяйства города Каменска-Уральского, на основании которого, ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» обеспечивает содержание городских тепловых сетей и осуществляет транспортировку тепловой энергии.

Доли теплогенерирующих компаний Красногорского района в процентном соотношении по установленным тепловым мощностям представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура теплогенерирующих организаций Красногорского района в процентном соотношении

Краткая характеристика тепловых сетей ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»вКрасногорском районеза 2022 год представленавтаблице 7.

Таблица 7 – Краткая характеристика тепловых сетей ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» в Красногорском районе за 2022 год

| Наименование теплоисточника | Тип сети | Тип прокладки | Сети отопления |  |  |  | Сети ГВС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |
|  |  |  | всего | от 50 до 250 | от 251 до 400 | от 401 до 550 | всего | от 50 до 250 | от 251 до 400 | от 401 до 550 |
| Красногорская ТЭЦ | Магистральная и разводящая | Подземная | 112,202 | 97,312 | 7,570 | 7,320 | 46,640 | 43,870 | 0,000 | 1,210 |
|  |  | Надземная | 14,008 | 1,209 | 6,622 | 6,177 | 6,786 | 4,862 | 0,000 | 1,924 |
| Газовая котельная пос. Силикатный | Разводящая | Подземная | 2,010 | 2,010 | 0,000 | 0,000 | 0,700 | 0,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Надземная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Газовая котельная мкр. Южный | Магистральная и разводящая | Подземная | 3,586 | 2,310 | 0,855 | 0,421 | 0,420 | 0,420 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Надземная | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего |  | Подземная | 117,798 | 101,632 | 8,425 | 7,741 | 47,760 | 44,990 | 0,000 | 1,210 |
|  |  | Надземная | 14,008 | 1,209 | 6,622 | 6,177 | 6,786 | 4,862 | 0,000 | 1,924 |

Договорные тепловые нагрузки потребителей, присоединенных к источникам Красногорского района г. Каменска-Уральского по состоянию на 01.01.2023 представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Договорные тепловые нагрузки потребителей, присоединенных к источникам Красногорского района г. Каменска-Уральского по состоянию на 01.01.2023

| Наименованиеисточникатепловойэнергии | Договорная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот.+вент. | Qгвс | Всего |
| Существующие теплоисточники в зоне СЦТ |  |  |  |  |
| Красногорская ТЭЦ | 441,013 | 247,815 | 20,357 | 268,172 |
| Газоваякотельнаяпос. Силикатный | - | 3,594 | 0,646 | 4,240 |
| Газоваякотельнаямкр. Южный | - | 12,350 | - | 12,350 |
| Итого | 441,013 | 263,759 | 21,003 | 284,762 |
| Источникииндивидуальноготеплоснабжения |  |  |  |  |
| Производственныекотельные, всего: | 1,500 | 2,500 | 0,029 | 2,529 |
| Котельная АО «Водоканал КУ» Очистных сооружений канализации по ул. 1 мая, 16 | - | 0,800 | 0,000 | 0,800 |
| Котельная АО «ГАЗЭКС» по ул. Заводская, 32 | - | 0,300 | 0,006 | 0,306 |
| Котельная АО «ГАЗЭКС» по ул. Бокситовая, 6 | - | 1,400 | 0,023 | 1,423 |
| Котельная ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» по ул. Уральская, 4 | 1,500 | - | - | - |
| Малыеотопительныекотельные, всего: |  | 3,611 | 0,369 | 3,980 |
| Котельная ТРЦ «Мегамарт» по ул. Суворова, 24 | - | 1,700 | 0,120 | 1,820 |
| Котельная основной школы № 39 по ул. Комиссаров, 29 | - | 0,125 | 0,020 | 0,145 |
| Крышные котельные по ул. Суворова, 18 | - | 1,010 | 0,180 | 1,190 |
| Котельная ТК «Лента» по ул. Суворова, 48 | - | 0,485 | 0,015 | 0,500 |
| Котельная автокомплекса «Меридиан» по ул. Суворова | - | 0,291 | 0,034 | 0,325 |
| Индивидуальныеисточникитепла | - | 2,010 | 0,076 | 2,086 |

Информация о расходе основного вида топлива по источникам тепловой энергии Красногорского района г. Каменска-Уральского представлена в таблице 9.

Информация об объемах отпуска тепловой энергии по источникам тепловой энергии Красногорского района г. Каменска-Уральского представлена в таблице 10.

Информация о расходе теплоносителя в системе теплоснабженияКрасногорского района г. Каменска-Уральского представлена в таблице 11.

Информация о расходе электрической энергии в системе теплоснабженияКрасногорского района г. Каменска-Уральского представлена в таблице 12.

Таблица 9 – Информация о расходе основного вида топлива по источникам тепловой энергии Красногорского района г. Каменска-Уральского

| Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красногорская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 629 015,890 | 630 500,996 | 637 738,551 | 644 689,525 | 651 305,793 |
| природный газ | тыс. тут | 629 015,890 | 630 500,996 | 637 738,551 | 644 689,525 | 651 305,793 |
| Затрачено условного топлива | тыс.тут/ч | 108,302 | 108,557 | 109,803 | 111,000 | 112,139 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 542 927,340 | 544 209,191 | 550 456,198 | 556 455,845 | 562 166,596 |
| природный газ | млн. м3 | 542 927,340 | 544 209,191 | 550 456,198 | 556 455,845 | 562 166,596 |
| Затрачено натурального топлива | млн/ч | 93,479 | 93,700 | 94,776 | 95,809 | 96,792 |
| Газовая котельная пос. Силикатный |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: |  | 2,013 | 2,013 | 2,013 | 2,013 | 2,013 |
| природный газ | тыс. тут | 2,013 | 2,013 | 2,013 | 2,013 | 2,013 |
| Затрачено условного топлива | тыс.тут/ч | 0,00035 | 0,00035 | 0,00035 | 0,00035 | 0,00035 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 |
| природный газ | млн. м3 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 |
| Затрачено натурального топлива | млн/ч | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 | 0,00030 |
| Газовая котельная мкр. Южный |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: |  | 6,174 | 6,174 | 6,174 | 6,174 | 6,174 |
| природный газ | тыс. тут | 6,174 | 6,174 | 6,174 | 6,174 | 6,174 |
| Затрачено условного топлива | тыс.тут/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 5,332 | 5,332 | 5,332 | 5,332 | 5,332 |
| природный газ | млн. м3 | 5,332 | 5,332 | 5,332 | 5,332 | 5,332 |
| Затрачено натурального топлива | млн/ч | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |

Таблица 10 – Информация об объемах отпуска тепловой энергиипо источникам тепловой энергии Красногорского района г. Каменска-Уральского

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красногорская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе | тыс. Гкал | 3 417,081 | 3 419,225 | 3 430,483 | 3 472,261 | 3 515,726 |
| жилищный фонд | тыс. Гкал | 440,320 | 715,223 | 716,893 | 725,659 | 758,192 |
| общественно-деловой фонд | тыс. Гкал | 125,130 | 203,252 | 203,726 | 206,218 | 215,463 |
| прочие потребители | тыс. Гкал | 2 851,631 | 2 500,750 | 2 509,864 | 2 540,384 | 2 542,071 |
| Газовая котельная пос. Силикатный |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 12, 137 | 12, 137 | 12, 137 | 12, 137 | 12, 137 |
| Газовая котельная мкр. Южный |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 39, 578 | 39, 578 | 39, 578 | 39, 578 | 39, 578 |

Таблица 11 – Информация о расходе теплоносителя в системе теплоснабженияКрасногорского района г. Каменска-Уральского

| Наименование показателя | Един.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красногорская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды из сети на источнике | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды ХВО источника | тыс. м3 | 255,587 | 258,668 | 261,786 | 264,942 | 268,136 |
| Подпитка тепловой сети | тыс. м3 | 877,886 | 921,0000 | 966,231 | 1013,684 | 1063,467 |
| Нормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 113,321 | 113,321 | 113,321 | 113,321 | 113,321 |
| Сверхнормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| Полезный отпуск теплоносителя в качестве ГВС (при открытой схеме) | тыс. м3 | 1 929, 429 | 1 930,0 | 1 930,571 | 1 931,143 | 1 931,714 |
| Газовая котельная пос. Силикатный |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды из сети на источнике | тыс. м3 | 46,259 | 46,081 | 45,904 | 45,727 | 45,551 |
| Собственные нужды ХВО источника | тыс. м3 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Подпитка тепловой сети | тыс. м3 | 46,139 | 45,961 | 45,784 | 45,607 | 45,431 |
| Нормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,061 |
| Сверхнормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 12,142 | 12,000 | 11,860 | 11,721 | 11,584 |
| Полезный отпуск теплоносителя в качестве ГВС (при открытой схеме) | тыс. м3 | 31,936 | 31,900 | 31,863 | 31,825 | 31,786 |
| Газовая котельная мкр. Южный |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды из сети на источнике | тыс. м3 | 4,561 | 4,444 | 4,330 | 4,219 | 4,111 |
| Собственные нужды ХВО источника | тыс. м3 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Подпитка тепловой сети | тыс. м3 | 4,441 | 4,324 | 4,210 | 4,099 | 3,991 |
| Нормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 | 0,824 |
| Сверхнормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 3,617 | 3,500 | 3,387 | 3,277 | 3,171 |
| Полезный отпуск теплоносителя в качестве ГВС (при открытой схеме) | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 12–Информация о расходеэлектрической энергиив системе теплоснабженияКрасногорского района г. Каменска-Уральского

| Наименование показателя | Един.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Красногорская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| Объем электрической энергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт*ч | 57899,426 | 61 545,000 | 65 420,114 | 69 539,219 | 73 917,680 |
| Объем электрической энергии на передачу тепловой энергии | тыс.кВт*ч | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная пос. Силикатный |  |  |  |  |  |  |
| Объем электрической энергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт*ч | 231,262 | 231,000 | 230,738 | 230,477 | 230,216 |
| Объем электрической энергии на передачу тепловой энергии | тыс.кВт*ч | - | - | - | - | - |
| Газовая котельная мкр. Южный |  |  |  |  |  |  |
| Объем электрической энергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт*ч | 706,293 | 706,000 | 705,707 | 705,414 | 705,122 |
| Объем электрической энергии на передачу тепловой энергии | тыс.кВт*ч | - | - | - | - | - |

ВнастоящеевремявсистемеорганизациицентрализованноготеплоснабженияКрасногорского района имеются значительные проблемы,связанныекаксисточникамитепла, такиссистемойеготранспортапотребителям.

Косновнымпроблемамвчастиисточниковтепласледуетотнестиследующие:

- основное оборудование Красногорской ТЭЦ морально и физическиустарело,таккакнаходитсявэксплуатации60-70лет и давно выработало свойресурс;

- наХВОУАЗ,котораяявляетсяисточникомгорячеговодоснабжения района, исходная вода подается из водозабора на р. Исеть.КачествоводыпохимическимиорганолептическимпоказателямнесоответствуеттребованиямСанПиН2.1.4.559-96.Оборудованиехимводоочистки практически полностью изношено. Схема подготовки водына ХВО устарела и требует внедрения новых, более современных методов.Своим письмом от 22.11.2019 АО «Объединенная компания РУСАЛ Урал»уведомилаадминистрациюгородаовыводеизэксплуатациииконсервациис 01.01 объекта централизованной системы горячего водоснабжения.

Основныепроблемывчастисистемытранспортатепла,следующие:

- большаяпротяженностьсистемытранспортатеплаотКрасногорской ТЭЦ (319,033 км в однотрубном исчислении). Это являетсяследствием подключения к централизованной системе ТЭЦ ~ 96 % тепловыхнагрузокпотребителейКрасногорскогорайона,имеющихзначительнуютерриториальнуюразобщенность,атакженаличияотдельной«третьейтрубы»,покоторойосуществляетсягорячееводоснабжениеосновнойзастройкирайона;

- горячееводоснабжениепотребителейКрасногорскогорайона,подключенных к коллекторам №№ 1, 3, 4 и Трансфер (кроме потребителей взонекотельноймкр.«Южный»),осуществляетсязасчеткруглогодичнойподачи воды с температурой 70°Сс ХВО УАЗ по одиночным трубопроводамбезциркуляции,чтоприводиткувеличениютепловыхпотерь,существенному снижению температуры воды ниже норматива, что в своюочередьведет кповышенномусливуостывшейводывканализацию;

- несвоевременная и неэффективная промывка теплопотребляющихустановоки«зарастание»системвнутридомовогоотопления, привеликувеличению гидравлическогосопротивления системотопленияи,какследствие,ухудшилиработуэлеваторныхузлов.Придлительнойэксплуатацииэтопривеловитогекдемонтажуэлеваторов,ав большинстведомовикзаглушкеподмешивающихлиний.Проектамитепловых сетейот Красногорской ТЭЦ расчетный температурный графикотпуска тепла предусматривался 130/70°Сс элеваторным присоединениемпотребителей по зависимой схеме. Демонтаж узлов элеваторов, заглушка илидемонтаждругихподмешивающихустройствпривелоквынужденномумаксимально-возможномуприближениютемпературныхграфиковпоколлекторамТЭЦкграфикам 95/70°С или 105/70 °С., а где не позволялапропускнаяспособность–до115/70 °Ссосрезкойна 105 °С.Всвязисотклонением от расчетного температурного графика 130/70 °С фактическийрасходсетевойводызначительноувеличился,чтоприограниченнойпропускнойспособноститепловыхсетейприводиткувеличениювнихпотерьнапораикснижениюрасполагаемыхнапоровнавводахпотребителей.ЭтоприводиткразрегулировкесистемытеплоснабженияКрасногорскойТЭЦиухудшаеткачествотеплоснабженияпотребителей.Регулированиегидравлическогорежимапутемшайбированияприводитквертикальнойразрегулировкесистемотопленияжилых домов;

Подключениекисточникамцентрализованноготеплоснабжениячастногоодноэтажногожилогофонда,имеющегонизкуюплотностьтепловых нагрузок, что приводит к дополнительным затратам на перекачкутеплоносителяиувеличениюпотерьтеплаприеготранспортировке,особенновысокийизноссетей,аварийность,низкаяплотностьтепловойнагрузки, значительная протяженность тепловой сети и высокие потери натранспортировкутеплоносителявзонечастногомалоэтажногожилогофонда в пос. Чкалова, который включает в себя улицы: Новорабочая; 1-яРабочая; 2-я Рабочая; 3-я Рабочая; 4-я Рабочая; 5-я Рабочая; 6-я Рабочая;Полевая;2-яПолевая;1-яПесчаная;2-яПесчаная;3-яПесчаная;4-яПесчаная; Кировоградская.

Косновнымпроблемаморганизациинадежного,бесперебойногоибезопасноготеплоснабженияпотребителейКрасногорскогорайонаг.Каменска-Уральскогоследуетотнести:

- использование для подпитки сети горячего водоснабжения в ХВОУАЗисходнойводы,поступающейизводозаборанар.Исеть,несоответствующейтребованиямСанПиН2.1.4.559-96похимическомусоставуи органолептическимпоказателям;

- отсутствие циркуляции в отдельном трубопроводе от ХВО УАЗ,обеспечивающемкруглогодичноегорячееводоснабжениепотребителей;

- высокаякоррозионнаяактивностьсетевойводы,транспортируемойпотепловымсетям;

- высокаястепень загрязнения сетевой воды продуктамикоррозии,отсутствиенаисточникахгрязевиковишламоуловителей;

- практическиполноеотсутствиесредствавтоматизациинацентральныхтепловых пунктахивнасосных;

- отсутствиезащитытепловыхсетейКрасногорскогорайонаотпревышениядавления;

- длительный срок эксплуатации тепловых сетей. Трубопроводы, восновном, находятся в эксплуатации более 20-25 лет. Высокая степень износатепловыхсетейиповышениедолитрубопроводовсосверхнормативнымсроком службы приводят к резкому росту повреждаемости тепловых сетей.Поддержаниеихвработоспособномсостояниитребуетбольшогообъемафинансирования.

ДляразвитиясистемытеплоснабженияКрасногорскогорайонанеобходимо решить следующиесуществующие внастоящеевремяпроблемы:

- действующийвнастоящеевремяпониженныйпосравнениюсрасчетным температурный график отпуска тепла потребителям не позволитприсуществующейпропускнойспособностиколлекторовКрасногорскойТЭЦ обеспечить подачу тепла потребителям в объемах, прогнозируемых науровне2022-2027гг.Всвязисэтимнеобходимпереходрегулированияотпускатеплана расчетныйтемпературныйграфик130/70°С;

- проведениереконструкцииизаменасуществующихтепловыхсетей,значительнаячастькоторыхужевнастоящеевремяимеетсрокэксплуатацииболее25лет;

- обеспечение качественного горячего водоснабжения потребителейКрасногорского района. Решение этой проблемы может быть достигнуто засчет строительства тепловых пунктов, вкоторых будет выполнен нагревхолоднойпитьевойводыизцентрализованнойсистемыхолодноговодоснабжения, а также реконструкция сетей горячего водоснабжения дляорганизации циркуляции для обеспечения температурного режима горячейводы у потребителей. ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» за счет собственныхсредстввыполненпервыйэтапработпоформированиюцентральноготеплового пункта в п. Чкалова, что позволило улучшить качество горячеговодоснабженияужителейв147многоквартирныхдомах.В2022годувыполненареконструкциятепловыхсетейдлясозданияциркуляциидляобеспечения нормативной температуры горячей воды у потребителя. Второйэтаппредусматриваетформированиеаналогичныхтепловыхпунктовнаколлекторах тепловыхсетей№№ 1 и3,4и Трансфер;

- переключениепотребителейчастного малоэтажного жилогофондапос.Чкалова,которыйвключаетвсебяулицы:Новорабочая;1-яРабочая;2-яРабочая;3-яРабочая;4-яРабочая;5-яРабочая;6-яРабочая; Полевая;2-яПолевая;1-яПесчаная;2-яПесчаная;3-яПесчаная;4-яПесчаная;Кировоградская,ссистемыцентрализованноготеплоснабженияКрасногорской ТЭЦ на индивидуальные источники тепла, при выполнениипланагазификацииданногорайона.Отключениеотсистемыцентрализованного теплоснабжения частного одноэтажногожилого фонда,имеющегонизкуюплотностьтепловыхнагрузок,позволитповыситьэффективность работы СЦТ. Отключение потребителей должно быть увязаносо сроками и объёмами развития газовых сетей, водопровода и канализациинатерритории Красногорскогорайона.

Синарский район

В связи с тем, что застройка района формировалась по принципу «город – завод», все наиболее крупные источники теплоснабжения располагаются на территории промышленных предприятий. Основной источник централизованного теплоснабжения района – АО «Синарская ТЭЦ», расположенная в Северной промзоне, на территории ПАО «Синарский трубный завод». Синарская ТЭЦ обеспечивает паро- и теплоснабжение потребителей Северной промзоны и является основным источником теплоснабжения селитебной территории района.

Системой централизованного теплоснабжения АО «Синарской ТЭЦ» полностью охвачены жилые районы: Центральный, Больничный, Трубный, Северный, пос. Мирный. В зону ее действия входит основная часть жилого района «Октябрьский», а также частично – Старого города.

Кроме основного источника теплоснабжения АО «Синарская ТЭЦ» в Синарском районе централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение осуществляется от газовых котельных: ООО «ТеплоТранс» ул. Лермонтова, 74, ФГУП «ПО «Октябрь» ул. Рябова, 8, от котельных находящихся в эксплуатации ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»: ул. Лермонтова, 14а, ул. Революционная, 49, ул. Парковая, 13, ул. Войкова, 8, пос. Первомайский, 2.

Котельная ФГУП «ПО «Октябрь» является источником паро- и теплоснабжения собственной промплощадки и потребителей, расположенных по адресу: ул. Рябова, 18 и ул. Рябова, 20. В связи с угрозой возникновения дефицита тепловой энергии после ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей ФГУП «ПО «Октябрь» и отсутствием альтернативных источников для организации бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, в настоящий момент ведутся работы по организации теплоснабжения потребителей, попадающих под отключение при выводе из эксплуатации тепловой сети ФГУП «ПО «Октябрь» после промплощадки №3. Для теплоснабжения указанных потребителей будет установлена газовая блочно-модульная котельная на земельном участке находящийся за кафе на ул. Рябова,1А. В настоящее время оформляются разрешительные и проектные документы.

В эксплуатации ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» находятся газовые котельные: ул. Войкова, 8, ул. Лермонтова, 14а, ул. Революционная, 49, ул. Парковая, 13, пос. Первомайский, 2.

Газовые котельные по ул. Лермонтова, 14а, на ул. Парковая, 13, собственником которых является ООО «Энергокомплекс» г. Каменск- Уральский, переданы ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» по договору аренды на 20 лет.

Котельная СЧГ по ул. Революционная, 49 с установленной тепловой мощностью 7,74 Гкал/ч, является источником теплоснабжения части жилого района Старый город. Котельная СЧГ по ул. Революционная, 49 передана по концессионному соглашению до 20.04.2038 г. ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС».

В настоящий момент, в связи с высоким износом здания котельной СЧГ по ул. Революционная, 49, экономической нерентабельностью его содержания, в связи с большими объемами и наличием устаревшего оборудования, которое не используется в настоящее время в процессе производства тепловой энергии, а также отсутствием указанных мероприятий в концессионном соглашении, предлагается рассмотреть вывод из эксплуатации данного источника теплоснабжения, и установки блочно-модульной котельной в Старой части города, установленной мощностью 10 мВт.

Муниципальная газовая котельная, расположенная по адресу пос. Первомайский, 2, необходимая для обеспечения потребителей пос. Первомайский (нужды отопления и ГВС) передана ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» по договору аренды № ТП-2019-504 от 25.09.2019.

Муниципальная газовая водогрейная котельная тепловой мощностью 6 МВт, расположенная по адресу ул. Войкова, 8, предназначенная для обеспечения нагрузки горячего водоснабжения потребителям в жилом районе Ленинский, с оборудованием и сетями передана ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» по концессионному соглашению № 1/2021от 02.09.2021 года для выполнения работ по реконструкции котельной и тепловых сетей с целью увеличения тепловой мощности до 40,8 МВт, с целью организации теплоснабжения потребителей жилого района Ленинский.

ООО «ТеплоТранс» введено в эксплуатацию 2 блочно-модульные газовые котельные, по адресу ул. Лермонтова, 74.

Первая котельная была введена в эксплуатацию в 2018 году для организации горячего водоснабжения потребителям в жилом районе Олимпийский.

Вторая блочно-модульная газовая котельная вводится в эксплуатацию в 2023 году для организации теплоснабжения потребителям в жилом районе Олимпийский. Проведены пуско-наладочные работы оборудования котельной, в настоящее время ведутся работы на получение разрешения ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии.

Кроме перечисленных выше отопительных котельных на территории Синарского района функционируют 17 малых отопительных и промышленных котельных, работающих на локальные зоны или являющиеся индивидуальными источниками тепла.

Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в границах зоны централизованной системы теплоснабжения Синарского района, включая жилой район Ленинский, жилой район Старая часть города присвоен АО «Синарская ТЭЦ» постановлением Администрации города Каменска- Уральского от 31.10.2014 № 1522.

АО «Синарская ТЭЦ», ФГУП «ПО «Октябрь», ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» владеющие теплоисточниками на правах собственности или ином законном основании, являются теплоснабжающими организациями.

В декабре 2016 года заключено концессионное соглашение между муниципальным образованием город Каменск-Уральский Свердловской области и ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» на объекты теплосетевого хозяйства города Каменска-Уральского, на основании которого ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» обеспечивает содержание городских тепловых сетей и осуществляет транспортировку тепловой энергии, является теплосетевой организацией.

На 01.01.2023 в Синарском районе работают 11 производственных котельных:

- АО «КУЛЗ» по ул. Рябова, 10;

- АО УПКБ «Деталь» по ул. Пионерская, 9;

- УЗЭС «Исеть» по ул. Рябова, 12;

- ЗАО «Уралэлектромаш» по ул. К. Маркса, 2;

- ЗАО «Уралтехмаш» по ул. Лермонтова,1а;

- Локомотивного депо ст. Каменск-Уральский ПЧ-15 по ул. Привокзальная, 2;

- ООО Торговый дом «Хладокомбинат» по ул. Лермонтова, 38;

- АО «ГАЗЭКС» по ул. Мусорского, 5;

- АО «Водоканал КУ» станция очистных сооружений по ул. Лермонтова, 77;

- АО «Здравмедтех» по ул. Лермонтова, 39 введена в эксплуатацию в 2017 г.

- ОАО «КУЗОЦМ» по ул. Лермонтова, 40.

Все производственные котельные, являются источниками теплоснабжения только собственных предприятий.

Краткая характеристика тепловых сетей в Синарском районе за 2022 год представлена в таблице 13.

Таблица 13–Краткая характеристика тепловых сетей в Синарском районе за 2022 год

| Наименование теплоисточника | тип сети | Тип прокладки | Сети отопления, в двухтрубном исчислении |  |  |  |  | Сети ГВС, в двухтрубном исчислении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |
|  |  |  | всего | от 50 до 250 | от 251 до 400 | от 401 до 550 | от 551 до 700 | всего | от 50 до 250 | от 251 до 400 | от 401 до 550 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельная пос. Ленинский, по ул. Лермонтова, 14а | квартальная | Подземная | 6,080 | 6,080 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ПО Октябрь | магистральная и разводящая | Подземная | 5,937 | 4,447 | 1,490 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Парковая, 13 | разводящая | Подземная | 6,380 | 5,440 | 0,770 | 0,170 |  |  |  |  |  |
|  |  | Надземная | 0,056 | 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Синарская ТЭЦ» | магистральная и разводящая | Подземная | 74,280 | 62,310 | 6,210 | 5,050 | 0,710 | 3,610 | 3,580 | 0,030 |  |
|  |  | Надземная | 4,736 | 3,580 | 1,156 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СЧГ по ул. Революционная, 49 | магистральная и разводящая | Подземная | 6,037 | 5,190 | 0,160 |  | 0,687 |  |  |  |  |
|  |  | Надземная | 2,485 | 1,485 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Войкова, 8 | магистральная | Подземная |  |  |  |  |  | 0,328 | 0,328 |  |  |
|  |  | Надземная |  |  |  |  |  | 0,083 | 0,083 |  |  |
| Котельная пос. Первомайский | разводящая | Подземная | 0,034 | 0,034 |  |  |  | 0,030 | 0,030 |  |  |
|  |  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Войкова, 8 | разводящая | Подземная |  |  |  |  |  | 4,338 | 3,778 | 0,503 | 0,058 |
|  |  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Первомайский, 2 | разводящая | Подземная | 0,670 | 0,670 |  |  |  | 0,159 | 0,159 |  |  |
|  |  | Надземная | 0,111 | 0,111 |  |  |  | 0,056 | 0,056 |  |  |
| АО «Синарская ТЭЦ» | разводящая | Подземная | 0,028 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Надземная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | Подземная | 99,446 | 84,199 | 8,63 | 5,22 | 1,397 | 8,465 | 7,875 | 0,533 | 0,058 |
|  |  | Надземная | 7,388 | 5,232 | 2,156 | 0 | 0 | 0,139 | 0,139 | 0 | 0 |

Договорные тепловые нагрузки потребителей, присоединенных к источникам Синарского района г. Каменска-Уральского по состоянию на 01.01.2023 представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Договорные тепловые нагрузки потребителей, присоединенных к источникам Синарского района г. Каменска-Уральского по состоянию на 01.01.2023

| Наименованиеисточникатепловойэнергии | Договорная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот.+вент. | Qгвс | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существующие теплоисточники в зоне СЦТ |  |  |  |  |
| АО «Синарская ТЭЦ», в том числе | 32,717 | 314,496 | 37,988 | 352,484 |
| в зону ЕТО | - | 201,413 | 26,278 | 227,691 |
| потребители подключенные к собственным сетям | 32,717 | 113,083 | 11,710 | 124,793 |
| Котельная ФГУП «ПО «Октябрь» | 37,600* | 41,138* | 1,822* | 42,960* |
| Котельная СЧГ по ул. Революционная, 49 | - | 3,110 |  | 3,110 |
| Котельная пос. Ленинский, по ул. Лермонтова, 14а | - | 4,220 |  | 4,220 |
| Котельнаяпоул. Парковая, 13 | - | 10,080 |  | 10,080 |
| Котельнаяпоул. Войкова, 8 | - | 3,430 |  | 3,430 |
| Котельнаяпос. Первомайский, 2 | - | 2,390 |  | 2,390 |
| АО СинТЭЦ (с. Позариха) 500 (не ЕТО) | - | 4,283* | 0,334* | 4,617* |
| Всего | 70,317 |  |  | 423,291 |
| Существующие теплоисточники вне зоны СЦТ* |  |  |  |  |
| Малые отопительные котельные и индивидуальные источники теплоснабжения, в том числе | - | 8,437 | 0,834 | 9,271 |
| Отопительнаякотельнаяср. школы №32 | - | 0,190 | 0,010 | 0,200 |
| Отопительная котельная профилактория «Сосновый бор» | - | 1,700 | 0,100 | 1,800 |
| Отопит.крышная котельная (ул. Победы, 41а) | - | 0,600 | 0,100 | 0,700 |
| Индивидуальный источник тепла ИП Юрков А.В. мастерские ул.Сибирская, 20б | - | 0,017 | 0,000 | 0,017 |
| Индивидуальный источник тепла ИП Ёлкин автосалон ул.Рябова, 3 | - | 0,529 | 0,000 | 0,530 |
| Индивидуальный источник тепла магазина по ул. Ленина, 118 | - | 0,030 | 0,000 | 0,030 |
| Котельная профилактория ОАО «КУЗОЦМ», ул.Цветников 26 | - | 0,197 | 0,000 | 0,197 |
| Котельнаябаниул. Лермонтова, 14 | - | 0,042 | 0,094 | 0,136 |
| Котельная сельскохозяйственного рынка ул.Кошевого, 5а | - | 0,130 | 0,052 | 0,181 |
| Котельная теннисных кортов ул. Ленина (около «Космоса») | - | 0,600 | 0,000 | 0,600 |
| Инд. источник тепла по ул. Лермонтова, 42а (Корольков С.А. - Адм. зд., баня, гараж) |  | 0,056 | 0,000 | 0,056 |
| Индивидуальный источник тепла (СОК по ул.Коммунаров,10) | - | 0,023 | 0,001 | 0,024 |
| Газовая котельная ТЦ «Самородок» по ул. Лермонтова,2а | - | 0,278 | 0,000 | 0,278 |
| Котельная крытого катка «Каменск-Арена» в мкр. Октябрьский ул. Ленина, 7 (Ледовый дворец) | - | 2,420 | 0,325 | 2,745 |
| Котельная ТРЦ «Дом» (ул. Лермонтова, 83а) | - | 0,941 | 0,105 | 1,045 |
| Котельная СК «Олимп» по по ул. Ленина, 9 | - | 0,431 | 0,000 | 0,431 |
| Котельная пекарни по ул. Лермонтова, 30 | - | 0,054 | 0,000 | 0,054 |
| Индивидуальныеисточникитепла | - | 0,061 | 0,021 | 0,082 |
| Собственные источники тепла для индивидуальных и блокированных жилых домов | - | 0,139 | 0,026 | 0,165 |
| Потребители ГВС, переключенные на индивидуальные бытовые водонагреватели, в том числе | - | - | 0,170 | 0,170 |
| Потребители кв. 6 п.Ленинский, ГВС которых переключена на бытовые электрические водонагреватели | - | - | 0,095 | 0,095 |
| Индивидуальные источники для обеспечения ГВС потребителей в зоне действия котельной СЧГ | - | - | 0,050 | 0,050 |
| Потребители ГВС пос. Предзаводской, переключенные на инд. газовые водонагреватели | - | - | 0,024 | 0,024 |
| Производственные котельные, в том числе | 34,40 | 64,256 | 0,154 | 64,410 |
| Производственнаякотельная ОАО «КУЛЗ» | 30,0 | 52,100 | 0,000 | 52,100 |
| Производственная котельная ОАО УПКБ «Деталь» (ул.Пионерская,9) | - | 2,327 | 0,113 | 2,440 |
| Производств. котельная УЗЭС «Исеть»(ул.Рябова,12) | 2,0 | - | - | 0,000 |
| Производственная котельная ЗАО «Уралэлектромаш» (ул. К. Маркса, 2) | - | 2,000 | - | 2,000 |
| Производственная котельная ЗАО «Уралтехмаш» (ул. Лермонтова, 1а) | - | 1,402 | - | 1,402 |
| Производственная котельная локомотивного депо ст. Каменск-Уральский ТЧ-15 (ул. Привокзальная, 2) | - | 3,019 | - | 3,019 |
| Производств.котельная ООО ТД «Хладокомбинат» | - | 0,900 | - | 0,900 |
| Производственнаякотельная АО «ГАЗЭКС» | - | 0,585 | - | 0,585 |
| Производственнаякотельная ОСК | - | 1,100 | - | 1,100 |
| Производственная котельная АО «Здравмедтех» (ул. Лермонтова, 39) | - | 0,823 | 0,041 | 0,864 |
| Производственная котельная ОАО «КУЗОЦМ» (ул. Лермонтова, 40) | 2,4 | - | - | 0,000 |
| Итого по существующим теплоисточникам вне зоны СЦТ | 34,40 | 72,693 | 1,158 | 73,850 |

* - в связи с отсутствием представленных данных данные значения представлены за 2021 год.

Информация о расходе основного вида топлива по источникам тепловой энергии Синарского района г. Каменска-Уральского представлена в таблице 15.

Информация об объемах отпуска тепловой энергии по источникам тепловой энергии Синарского района г. Каменска-Уральского представлена в таблице 16.

Информация о расходе теплоносителя в системе теплоснабженияСинарского района г. Каменска-Уральского представлена в таблице 17.

Информация о расходе электрической энергии в системе теплоснабженияСинарского района г. Каменска-Уральского представлена в таблице 18.

Таблица 15 – Информация о расходе основного вида топлива по источникам тепловой энергииСинарскогорайона г. Каменска-Уральского

| Показатель | Единица измерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Синарская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 227,498 | 228,440 | 233,278 | 233,340 | 233,767 |
| природный газ | тыс. тут | 227,498 | 228,440 | 233,278 | 233,340 | 233,767 |
| мазут | тыс. тут | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затрачено условного топлива | тыс.тут/ч | 0,039 | 0,039 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  | 196,616 | 197,430 | 201,611 | 201,665 | 202,034 |
| природный газ | млн. м3 | 196,616 | 197,430 | 201,611 | 201,665 | 202,034 |
| мазут | тыс. тонн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Затрачено натурального топлива | млн/ч | 0,034 | 0,034 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Котельная СЧГ по ул. Революционная, 49 |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 1,991 | 1,991 | 2,355 | 3,386 | 3,911 |
| природный газ | тыс. тут | 1,991 | 1,991 | 2,355 | 3,386 | 3,911 |
| Затрачено условного топлива | тыс.тут/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | млн. м3 | 1,724 | 1,724 | 2,039 | 2,932 | 3,387 |
| природный газ | млн. м3 | 1,724 | 1,724 | 2,039 | 2,932 | 3,387 |
| Затрачено натурального топлива | млн/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 |
| Котельная пос. Ленинский, по ул. Лермонтова, 14а |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 |
| природный газ | тыс. тут | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 |
| Затрачено условного топлива | тыс.тут/ч | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | млн. м3 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |
| природный газ | млн. м3 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 1,584 |
| Затрачено натурального топлива | млн/ч | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 |
| Котельная по ул. Парковая, 13 |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 6,582 | 6,582 | 6,582 | 6,582 | 6,582 |
| природный газ | тыс. тут | 6,582 | 6,582 | 6,582 | 6,582 | 6,582 |
| Затрачено условного топлива | тыс.тут/ч | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | млн. м3 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 |
| природный газ | млн. м3 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 | 5,694 |
| Затрачено натурального топлива | млн/ч | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| Котельная по ул. Войкова, 8 |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 2,620 | 2,620 | 15,481 | 15,481 | 15,481 |
| природный газ | тыс. тут | 2,620 | 2,620 | 15,481 | 15,481 | 15,481 |
| Затрачено условного топлива | тыс.тут/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | млн. м3 | 2,258 | 2,258 | 13,342 | 13,342 | 13,342 |
| природный газ | млн. м3 | 2,258 | 2,258 | 13,342 | 13,342 | 13,342 |
| Затрачено натурального топлива | млн/ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| Котельная пос. Первомайский, 2 |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 0,659 | 0,659 | 0,717 | 0,776 | 1,009 |
| природный газ | тыс. тут | 0,659 | 0,659 | 0,717 | 0,776 | 1,009 |
| Затрачено условного топлива | тыс.тут/ч | 0,00011 | 0,00011 | 0,00012 | 0,00013 | 0,00017 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | млн. м3 | 0,568 | 0,568 | 0,618 | 0,669 | 0,870 |
| природный газ | млн. м3 | 0,568 | 0,568 | 0,618 | 0,669 | 0,870 |
| Затрачено натурального топлива | млн/ч | 0,00010 | 0,00010 | 0,00011 | 0,00012 | 0,00015 |

Таблица 16 – Информация об объемах отпуска тепловой энергии по источникам тепловой энергииСинарского района г. Каменска-Уральского

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Синарская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1 073,845 | 1 078,027 | 1 099,511 | 1 099,784 | 1 101,683 |
| Котельная ООО «ТеплоТранс» |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,123 | 11,147 | 11,147 | 11,147 | 11,147 |
| Котельная по ул. Парковая, 13 |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 39,743 | 39,743 | 39,743 | 39,743 | 39,743 |
| Котельная пос. Ленинский, по ул. Лермонтова, 14а |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,203 | 11,203 |
| Котельная СЧГ по ул. Революционная, 49 |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 11,548 | 11,548 | 12,593 | 15,555 | 17,065 |
| Котельная по ул. Войкова, 8 |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 17,166 | 17,166 | 101,434 | 101,434 | 101,434 |
| Котельная пос. Первомайский, 2 |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,933 | 3,933 | 4,281 | 4,630 | 6,024 |

Таблица 17 – Информация о расходе теплоносителя в системе теплоснабженияСинарского района г. Каменска-Уральского

| Наименование показателя | Един.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Синарская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды из сети на источнике | тыс. м3 | 4 968,200 | 5 280,000 | данные не представлены |  |  |
| Собственные нужды ХВО источника | тыс. м3 | 716,090 | 972,670 |  |  |  |
| Подпитка тепловой сети | тыс. м3 | 3 268,497 | 3 268,497 |  |  |  |
| Нормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 96,723 | 96,723 |  |  |  |
| Сверхнормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| Полезный отпуск теплоносителя в качестве ГВС (при открытой схеме) | тыс. м3 | 3 707,910 | 3 362,720 |  |  |  |
| Котельная ООО «ТеплоТранс» |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды из сети на источнике | тыс. м3 | на момент разработки Программы данные не представлены |  |  |  |  |
| Собственные нужды ХВО источника | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| Подпитка тепловой сети | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| Сверхнормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск теплоносителя в качестве ГВС (при открытой схеме) | тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Парковая, 13 |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды из сети на источнике | тыс. м3 | 140,577 | 139,508 | 138,447 | 137,394 | 136,350 |
| Собственные нужды ХВО источника | тыс. м3 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| Подпитка тепловой сети | тыс. м3 | 140,445 | 139,376 | 138,315 | 137,262 | 136,218 |
| Нормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 7,376 | 7,376 | 7,376 | 7,376 | 7,376 |
| Сверхнормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 39,425 | 39,000 | 38,580 | 38,164 | 37,752 |
| Полезный отпуск теплоносителя в качестве ГВС (при открытой схеме) | тыс. м3 | 93,644 | 93,000 | 92,360 | 91,723 | 91,089 |
| Котельная пос. Ленинский, по ул. Лермонтова, 14а |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды из сети на источнике | тыс. м3 | 0,572 | 0,533 | 0,497 | 0,463 | 0,431 |
| Собственные нужды ХВО источника | тыс. м3 | 0,183 | 0,144 | 0,113 | 0,089 | 0,070 |
| Подпитка тепловой сети | тыс. м3 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 |
| Нормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 |
| Сверхнормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Полезный отпуск теплоносителя в качестве ГВС (при открытой схеме) | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная СЧГ по ул. Революционная, 49 |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды из сети на источнике | тыс. м3 | 11,769 | 11,662 | 11,556 | 11,451 | 11,347 |
| Собственные нужды ХВО источника | тыс. м3 | 0,706 | 0,720 | 0,734 | 0,749 | 0,764 |
| Подпитка тепловой сети | тыс. м3 | 11,063 | 10,942 | 10,822 | 10,704 | 10,587 |
| Нормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 9,942 | 9,942 | 9,942 | 9,942 | 9,942 |
| Сверхнормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 1,121 | 1,000 | 0,892 | 0,796 | 0,710 |
| Полезный отпуск теплоносителя в качестве ГВС (при открытой схеме) | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Войкова, 8 |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды из сети на источнике | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные нужды ХВО источника | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпитка тепловой сети | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Сверхнормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Полезный отпуск теплоносителя в качестве ГВС (при открытой схеме) | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная пос. Первомайский, 2 |  |  |  |  |  |  |
| Потребление холодной воды из сети на источнике | тыс. м3 | 1,092 | 1,003 | 0,921 | 0,846 | 0,777 |
| Собственные нужды ХВО источника | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпитка тепловой сети | тыс. м3 | 1,092 | 1,003 | 0,921 | 0,846 | 0,777 |
| Нормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Сверхнормативные потери теплоносителя в ТС | тыс. м3 | 1,089 | 1,000 | 0,918 | 0,843 | 0,774 |
| Полезный отпуск теплоносителя в качестве ГВС (при открытой схеме) | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 18 – Информация о расходе электрической энергии в системе теплоснабженияСинарского района г. Каменска-Уральского

| Наименование показателя | Един.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Синарская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| Объем электрической энергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт*ч | 22 547,022 | 24 993,347 | 27 705,095 | 30 711,065 | 34 043,179 |
| Объем электрической энергии на передачу тепловой энергии | тыс.кВт*ч | 20 670,100 | 22 912,760 | 25 398,744 | 28 154,451 | 31 209,146 |
| Котельная ООО «ТеплоТранс» |  |  |  |  |  |  |
| Объем электрической энергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт*ч | на момент разработки Программы данные не представлены |  |  |  |  |
| Объем электрической энергии на передачу тепловой энергии | тыс.кВт*ч |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул. Парковая, 13 |  |  |  |  |  |  |
| Объем электрической энергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт*ч | 618,150 | 618,000 | 617,850 | 617,700 | 617,550 |
| Объем электрической энергии на передачу тепловой энергии | тыс.кВт*ч | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Ленинский, по ул. Лермонтова, 14а |  |  |  |  |  |  |
| Объем электрической энергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт*ч | 317,728 | 317,000 | 316,274 | 315,549 | 314,826 |
| Объем электрической энергии на передачу тепловой энергии | тыс.кВт*ч | - | - | - | - | - |
| Котельная СЧГ по ул. Революционная, 49 |  |  |  |  |  |  |
| Объем электрической энергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт*ч | 582,713 | 582,000 | 581,288 | 580,577 | 579,866 |
| Объем электрической энергии на передачу тепловой энергии | тыс.кВт*ч | - | - | - | - | - |
| Котельная по ул. Войкова, 8 |  |  |  |  |  |  |
| Объем электрической энергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт*ч | 145,488 | 145,000 | 144,514 | 144,029 | 143,546 |
| Объем электрической энергии на передачу тепловой энергии | тыс.кВт*ч | - | - | - | - | - |
| Котельная пос. Первомайский, 2 |  |  |  |  |  |  |
| Объем электрической энергии на производство тепловой энергии | тыс.кВт*ч | 90,605 | 90,000 | 89,399 | 88,802 | 88,209 |
| Объем электрической энергии на передачу тепловой энергии | тыс.кВт*ч | - | - | - | - | - |

КосновнымпроблемаморганизациикачественноготеплоснабженияСинарскогорайонаг.Каменска-Уральского следует отнести:

- высокуюстепеньизносатепловыхсетейиповышениедолитрубопроводовсосверхнормативным сроком службы, следствием является высокая повреждаемость тепловыхсетейиувеличениетеплопотерь;

- подключениекисточникамцентрализованноготеплоснабжениячастногоодноэтажного жилого фонда, имеющего низкую плотность тепловых нагрузок, что приводит кдополнительным затратам на перекачку теплоносителя и увеличению потерь тепла при еготранспортировке;

- проблемытеплопотребляющихустановоксвязанныснесвоевременнойинеэффективной их промывкой и «зарастанием» систем внутридомового отопления, что ведѐт кувеличению гидравлического сопротивления систем отопления. Увеличение сопротивленияабонентских теплопотребляющих установок ухудшает работу элеваторных узлов, что привеловитогекдемонтажуэлеваторовиразрегулировкесистемытеплоснабженияповсемисточникамтеплоснабженияСинарскогорайона.Отсутствиеэлеваторныхузловтребуетснижения температурного графика и, как следствие, увеличения расходов сетевой воды дляобеспечения теплоснабжения потребителей. Коллекторы не справляются с нагрузками из-заисчерпания своих ресурсов пропускной способности. Регулирование гидравлического режимапутемшайбированияприводитквертикальнойразрегулировкесистемотопленияжилыхдомов;

- эксплуатацию на ряде теплоисточников, в т. ч. на Синарской ТЭЦ, оборудования,выработавшего свой ресурс, что приводит к снижению технико – экономических показателейихработы;

- открытую систему теплоснабжения основной части потребителей района. По своимфизико–химическимхарактеристикамвода,поступающаянаподпиткутеплосети,несоответствует питьевому качеству по химическим и органолептическим показателям СанПиН2.1.4.559-96.

2.2.2 Системаводоснабжения

Водоснабжение Каменск-Уральского городскогоокруга представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, обеспечивающих подъем и транспортировку природных вод до станций водоподготовки, подготовку воды в соответствии с санитарными правилами и нормами, подачу очищенной воды потребителям в жилую застройку, на предприятия и источники теплоснабжения.

Централизованная система водоснабжения Каменск-Уральского городского округа в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станции водоподготовки;

- промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Таким образом, система водоснабжения Каменск-Уральского городского округа представляет собой целый ряд взаимосвязанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Система централизованного водоснабжения имеется только в городе Каменск-Уральском. Прилегающие деревни и поселки не подключены к общей системе централизованного водоснабжения. В данных населенных пунктах муниципального образования люди живут в частных домах. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется от родников, колодцев и скважин.К территориям, не охваченным централизованной системой водоснабжения, относятся: д. Кодинка, д. Малая Кодинка, д. Монастырка, д. Новый Завод, д. Токарева, Поселок Госдороги.

В Каменск-Уральском городском округе статусом гарантирующий поставщик, предоставляющий услуги питьевого и технического водоснабжения, наделеноАО «Водоканал Каменск-Уральский».Информация о подразделениях АО «Водоканал Каменск-Уральский» представлена на рисунке 3.

Так какАО «ВодоканалКаменск-Уральский» занимается эксплуатацией всех элементов системы водоснабжения, начиная от станций первого подъема, станций водоподготовки, магистральных водоводов, центральных ВНС, станций повышения давления и заканчивая вводами в жилые дома, эксплуатационная зона ответственности АО «ВодоканалКаменск-Уральский» распространяется на весь комплекс системы водоснабжения Каменск-Уральского городского округа за исключением объектов централизованной системы водоснабжения, находящихся в собственности других организаций.

Рисунок 3 – Организационная структура АО «Водоканал Каменск-Уральский»

Основным источником водоснабжения Каменск-Уральского городского округа является Нижне-Сысертское водохранилище. Также водозабор осуществляется из скважин №1э,2э,3э,4э (5э – резервная) Северо-Мазулинского водозабора. Лабораторный контроль качества воды регламентируется соответствующими требованиями нормативных документов и осуществляется по Рабочей программе производственного контроля, согласованной с территориальным Управлением Роспотребнадзора.

Контроль качества питьевой воды систем питьевого водоснабжения, находящихся в эксплуатации АО «Водоканал Каменск-Уральский», осуществляется лабораторией предприятия, оснащённой  современным аналитическим оборудованием и частично лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по договору.

Подготовка воды Нижне-Сысертского водохранилища осуществляется на очистных сооружениях Сысертского водозабора, расположенных в северо-западной части города Каменска-Уральского. Проектная мощность станции составляет 76,8 тыс. м3/сут. Фактическая по данным за 2022 год загрузка ВОС в сутки составляет 22,4 тыс. м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания диоксидом хлора поступает в резервуары чистой воды, оттуда насосными агрегатами (НС 2-го подъема) подается в разводящую сеть города по двум водоводам Д-700 мм, протяженностью 2,15 км каждый.

Подготовка воды артезианских скважин Северо-Мазулинского участка осуществляется на станции обезжелезивания, расположенной в 8,8-9,5 км севернее города Каменск-Уральский за д.Кремлевка.

После обеззараживания вода подается в два резервуара чистой воды из сборного железобетона объемом по 1000 м3 каждый. Очищенная вода из резервуаров подается насосными агрегатами (НС 2-го подъема) по водоводу Д-600 мм, протяженностью 14,8 км, в разводящую сеть города.

Источникомтехнического водоснабжения является Каменское водохранилище.

Забор воды осуществляется на следующих насосных станциях:

- Насосные станции I подъема:

- Сысертский водозабор (Сысертский район, 2,5 км западнее п. Двуреченск);

- Скважины №1э,2э,3э,4э (5э-резервная) Северо-Мазулинского водозабора.

- Насосные станции II подъема:

- Очистные сооружения Сысертского водозабора по ул.Лермонтова, д.77;

- Северо-Мазулинский водозабор. Станция обезжелезивания с бытовыми помещениями и со станцией 2-го подъема, г. Каменск-Уральский, остановочный пункт 281 км.железнодорожного пути Каменск-Уральский–Богданович, скважина № 2;

- Насосные станции III подъема – повысительные насосные станции:

- Водопроводная насосная станция по ул. Репина, д. 8 а;

- Пункт повышения давления воды с резервуаром по ул. Челябинская, д.20 б;

- Водопроводная насосная станция по ул. Кирова,д.11 а;

- Пункт повышения давления воды с резервуаром по ул. Алюминиевая, д. 58 а;

- Водопроводная насосная станция по пр. Победы, д.3 а;

- Водопроводная насосная станция по Бульвар Парижской Коммуны, д.20 а;

- Водопроводная насосная станция по ул. Каменская, д. 57 б;

- Водопроводная насосная станция по ул. Лермонтова, д. 115 а;

- Пункт повышения давления воды с резервуаром по ул. Школьная, д.25 а;

- Насосная станция по ул. Заводская, д. 5.

- Насосы подкачки, расположенные в подвалах жилых домов:

- Пр. Победы, 95;

- Ул. Карла Маркса, 24;

- Ул. Суворова, 25;

- Пр. Победы, 31;

- Ул. Карла Маркса, 26;

- Ул. Карла Маркса, 40а;

- Ул. Свердловская, 6;

- Ул. Свердловская, 20;

- Ул. Свердловская, 22;

- Бульвар Комсомольский, 51 (Насос, установлен в специально отведенном месте ТП-16).

Количество уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) составляет 148 единиц.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Сети на территории города Каменска-Уральского являются кольцевыми, общая протяженность сетей по состоянию на конец 2023 г. составит382,6 км.

Показатели, характеризующие состояние надёжности системы питьевого водоснабжения представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Надежность системы питьевого водоснабжения

| № п/п | Показатели | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 10 мес.2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Протяжённость сетей, км | 382,00 | 382,60 | 405,99 | 405,99 | 405,99 |
| 2 | Количество аварий за год (длит. 8 и более часов) | 39 | 37 | 39 | 39 | 39 |
| 3 | Индекс аварийности | 0,102 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 4 | Износ сетей, % | 66,10 | 63,73 | 61,37 | 59,00 | 56,64 |
| 5 | Объём потерь и неучтённых расходов воды, тыс. куб.м | 2846,10 | 2800,05 | 2800,05 | 2800,05 | 2800,05 |
| 6 | Коэффициент потерь и неучтённых расходов воды, куб. м/км | 7450,6 | 7318,5 | 6896,8 | 6896,8 | 6896,8 |
| 7 | Коэффициент потерь и неучтённых расходов воды, в % от поданной в город | 25,3 | 25,4 | 25,8 | 26,4 | 26,9 |
| 8 | Сети, нуждающиеся в замене, км | 161,93 | 152,98 | 143,58 | 133,88 | 123,83 |
| 9 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 39,89 | 37,68 | 35,37 | 32,98 | 30,50 |
| 10 | Заменено сетей, км | 8,60 | 8,95 | 9,40 | 9,70 | 10,05 |
| 11 | Удельный вес заменённых сетей, % | 2,12 | 2,20 | 2,32 | 2,39 | 2,48 |

Горячее водоснабжение потребителей обеспечивают следующие ресурсоснабжающие организации:

В Красногорском районе горячее водоснабжение потребителей в зоне действия Красногорской ТЭЦ осуществляется за счет круглогодичной подачи с ХВО «РУСАЛ Каменск-Уральский» (ХВО УАЗ) горячей воды с температурой теплоносителя 70ºС по одиночным трубопроводам, проложенным, в основном, параллельно коллекторам отопления № 1, 3, 4. Горячее водоснабжение потребителей пос. Чкалова в зоне действия Красногорской ТЭЦ осуществляется от теплового пункта, расположенного с западной стороны здания по улице Западная, 6, введенного в эксплуатацию в 2021 году.

Котельнаямкр. Южный обеспечивает нагрузку ГВС потребителей жилого района «Южный»,находящихсявзоне действияКТЭЦ(черезЦТП) (в межотопительный период).Горячееводоснабжение жилогорайонаЮжный в отопительный период осуществляется за счет подачи в ЦТП тепловой энергии отТрансфера.

Котельная пос. Силикатный является источником горячего водоснабжения пос. Силикатный, натерритории которого она располагается. Вотопительныйпериодгорячееводоснабжениепотребителейосуществляетсянепосредственноиз тепловойсети втепловыхузлахпотребителей.

В Синарском районе подготовка воды производится на АО «Синарская ТЭЦ». Система ГВС открытая, горячее водоснабжение осуществляется отбором горячей воды из тепловой сети. Кроме основного источника теплоснабжения АО «Синарская ТЭЦ» в Синарском районе горячее водоснабжение осуществляется от газовых котельных: ООО «ТеплоТранс» ул. Лермонтова, 74, ФГУП «ПО «Октябрь» ул. Рябова, 8, от котельных находящихся в эксплуатации ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»: ул. Лермонтова, 14а, ул. Революционная, 49, ул. Парковая, 13, ул. Войкова, 8, пос. Первомайский, 2.

Прогнозные балансы потребления питьевой и горячей воды представлены в таблицах 20, 21.

Таблица 20 – Прогнозный баланс потребления питьевой воды

| № п/п | Годы | Количество потребителей | Отпуск в сеть ХПВ | Потери воды | Годовое водопотребление, тыс. м3/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 | 165 972 | 11 249,15 | 2 846,15 | 8 403,00 |
| 2 | 2023 | 164 614 | 11 022,86 | 2 800,05 | 8222,81 |
| 3 | 2024 | 163 791 | 10 830,72 | 2 800,05 | 8030,67 |
| 4 | 2025 | 163 300 | 10 583,85 | 2 800,05 | 7783,80 |
| 5 | 2026 | 163 332 | 10 370,95 | 2 800,05 | 7570,90 |

Таблица 21 – Прогнозный баланс потребления горячей воды

| № п/п | Годы | Количество потребителей | Расход на приготовление ГВС | Потери воды | Годовое водопотребление, тыс. м3/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 | 165 972 | 9 378,80 | 2 641,23 | 6 737,56 |
| 2 | 2023 | 164 614 | 9 275,86 | 2 593,43 | 6 682,43 |
| 3 | 2024 | 163 791 | 9 203,90 | 2 554,88 | 6 649,02 |
| 4 | 2025 | 163 300 | 9 151,27 | 2 522,18 | 6 629,09 |
| 5 | 2026 | 163 332 | 9 128,47 | 2 498,08 | 6 630,39 |

Информация о потреблении электрической энергии водозаборными сооружениями представлена в таблице 22.

Таблица 22 – Информация о фактическом и планируемом потреблении электрической энергии водозаборными сооружениями

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество электрической энергии, потребляемой в процессе водоподготовки | тыс. кВтч | 5 216,4 | 5 176,5 | 5 150,6 | 5 135,2 | 5 136,2 |
| Количество электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки | тыс. кВтч | 421,5 | 417,4 | 415,4 | 414,1 | 414,2 |
| Всего расход электрической энергии | тыс. кВтч | 6 327,9 | 5 593,9 | 5 566 | 5 549,3 | 5 550,4 |

В результате технического обследования централизованных систем водоснабжения были выявлены следующие проблемы:

- Существенный износ водозаборных узлов;

- Неудовлетворительное (требующее замены или реконструкции) состояние водопроводных сетей со средним износом 75 %;

- Наличие участков сетей водоснабжения, находящихся в пределах земельных участков, находящихся в частной собственности или под объектами капитального строительства;

- Разрушение сооружений на сетях водоснабжения автотранспортом на стихийных парковках, проездах;

- Длительный срок эксплуатации сетей горячего водоснабжения. Трубопроводы, в основном, находятся в эксплуатации более 20 - 25 лет. Высокая степень износа тепловых сетей и повышение доли трубопроводов со сверхнормативным сроком службы приводят к резкому росту повреждаемости сетей. Поддержание их в работоспособном состоянии требует большого объема финансирования;

- Отсутствует необходимый объем капитального ремонта и реконструкции сетей горячего водоснабжения.

2.2.3 Системаводоотведения

Централизованная система водоотведения имеется только на территории города Каменска-Уральского. Система водоотведения представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

1.	Сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации;

2.	Механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации;

3.	Обработка и утилизация осадков сточных вод.

Хозяйственно-бытовые стоки города системой самотечно-напорных коллекторов через канализационные насосные станции отводятся на городские очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, расположенные в юго-восточной части города.

По коллекторам Д-1000, 500, 400 мм отводят стоки от жилых районов «Ленинский», «Старый город», восточной части Синарского района к насосной станции №2 и далее по напорному коллектору 2Д-700 мм в самотечный коллектор Д-1000 мм по ул. Кунавина.

Стоки от Левобережной части р. Исеть Синарского района города отводятся по двум самотечным главным коллекторам Д-500 мм и Д-1000 мм, проложенным по ул.Кадочникова, до насосной станции № 2А у Байновского моста.

По основным городским коллекторам Д-1500, 700, 500 мм стоки Красногорского жилого района вместе со стоками застройки Синарского района Левобережной части р. Исеть подаются на городские очистные сооружения.

Услугиводоотведенияна территории города Каменска-Уральского предоставляет АО «Водоканал Каменск-Уральский». Организация эксплуатирует действующие в настоящее время очистные сооружения канализации. Установленная пропускная способность очистных сооружений составляет 90 тыс. м3 /сут.

Технологическая система очистки сточных вод включает в себя механическую очистку и одноступенчатую биологическую очистку в аэротэнках, с обеззараживанием хлором, получаемым на установке МБЭ-200 из поваренной соли. Очищенная вода сбрасывается в реку Исеть. Обработка осадков осуществляется на иловых картах каскадного типа с дальнейшим вывозом на полигон твердых коммунальных отходов.

Схема очистки и обезвреживания хозяйственно-бытовых сточных вод города Каменска – Уральского представлена на рисунке 4.

Перечень насосного оборудования очистных сооружений системы централизованного водоотведения представлен в таблице 23.

6 – Иловая насосная станция (нижняя) 8 – Контактные резервуары 10 – Песковые площадки 13 – Здание решеток 3-ей очереди 14 – Песколовка горизонтальная 3-ей очереди 15 – Насосная станция сырого осадка 16 – Первичные радиальные отстойники 3-ей очереди 17 – Аэротенк двухсекционный трехкоридорный 18 – Вторичные радиальные отстойники 3-ей очереди 19 – Хлораторная 20 – Насосная станция активного ила 22 - Илоуплотнители 23 – Иловые карты 24 – Воздуходувная станция 25 – Резервуар активного ила 26 – Насосная станция сброженного осадка ( выведена из эксплуатации) 28 – Уплотнители сброженного осадка ( выведены из эксплуатации)

Рисунок 4 – Схема очистки и обезвреживания хозяйственно-бытовых сточных вод города Каменска-Уральского

Таблица 23 – Перечень насосного оборудования очистных сооружений системы централизованного водоотведения

| № п/п | Адрес | Тип насоса | Параметры насоса |  |  |  | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q, м3/ч | Н, м | N, об/мин | P, кВт |  |  |
| 1 | Здание решеток 3 очереди | CALPEDA | 10 | 6,7 | 2900 | 0,45 | 1 | дренажный насос |
|  |  | СМ 100-65-250-2 | 80 | 60 | 2900 | 30 | 2 | к гидроэлеватору |
| 2 | Насосная станция сырого осадка | SP-H-76-01. S.04 | 37.5 | 60 | 1440 | 15 | 1 | выгрузка ила из первичных отстойников |
|  |  | BN 70-12 | 30 | 120 | 1460 | 11,2 | 1 |  |
|  |  | СМ 125-100-250 | 100 | 20 | 11,2 | 1450 | 2 |  |
|  |  | ЦНСг 38-110 | 38 | 110 | 1500 | 17,5 | 1 | промывочный насос |
| 3 | Нижняя иловая | СМ100-65-25-2 | 100 | 80 | 2900 | 45 | 2 |  |
|  |  | CALPEDA | 10 | 6,7 | 2900 | 0,45 | 1 | дренажный насос |
|  |  | ПД 50/200-185-112/2-0,16 | 50 | 50 | 1500 | 4 | 2 | подача технической воды в хлораторную |
| 4 | Насосная станция активного ила | Иртыш НФ2 350/450.450-90/6 | 1115 | 17 | 990 | 90 | 1 |  |
|  |  | Sewatec G K300-400 | 1099,99 | 15 | 990 | 75 | 1 |  |
|  |  | Sewatec G D300-400 | 1110,99 | 15,3 | 1485 | 75 | 1 |  |
| 5 | Хлораторная (электролизер) | BT (B) MF 50-03 |  |  |  |  | 4 | для электролиза |
|  |  | Willo |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Grundfos | 3 | 32,8 | 2856 | 0,55 | 2 | повыситель |
| 6 | Песковая карта | ПФ 110 | 100 | 15 | 1500 | 11 | 1 |  |
|  |  | 100 WQX60-17-5,5 (I) | 60 | 17 |  | 5,5 | 1 |  |
| 7 | Паробойлерная | К 80-65-160 | 50 | 32 | 3000 | 7,5 | 1 |  |
|  |  | К 100-65-200 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | К 65-50-160 | 25 | 32 | 3000 | 5,5 | 1 |  |
| 8 | Котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Насосы передвижные | 4 НК 5 | 50 |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Иртыш ПФ 2 | 50 |  |  |  | 1 |  |

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Общая протяжённость канализационных сетей в Каменск-Уральском городском округе на 1 января 2023 г. составляет 273,4 км, в т.ч.:

- главных коллекторов – 18,10 км;

- уличной канализационной сети – 77,31 км;

- внутриквартальной и внутридворовой сети – 178,03 км.

Износ канализационных сетей составляет 66% (на конец 2022 года).

На данный момент количество канализационных насосных станций (КНС) составляет 17 ед. с установочной мощностью 192,2 тыс. м3/сут.

Перечень насосного оборудования канализационных насосных станций представлен в таблице 24.

Таблица 24 – Перечень насосного оборудования канализационных насосных станций

| № п/п | Адрес | Тип насоса | Параметры насоса |  |  |  | Кол-во насос. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q,м3/час | H, м | P, кВт | N,об/мин |  |  |
| 1 | КНС п.Первомайский, 27 б | СМ 100-65-200/2 | 50 | 12,5 | 5,5 | 1480 | 1 | В работе |
|  |  | Иртыш НФС 65/135-123-3.250 | 45 |  | 3 | 1450 | 1 | В работе |
|  |  | TAIFU |  |  |  |  |  | На охлаждение насоса Иртыш |
|  |  | SЕ 1.80.80.22.4.50D | 94 | 13,8 | 2,9 | 1445 | 1 | В работе |
| 2 | КНС ул.Лермонтова, 71 а | НС 250-22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 1450 | 3 | 2 в работе 1 резерв |
|  |  | ФГ 2/21 |  | 20 | 4 | 1450 | 1 | дренажный |
| 3 | КНС ул.Лермонтова, 52 г | SE 1.80.100.15.4.50D | 120 | 9,1 | 2,1 | 1435 | 2 | 2 в работе |
|  |  | НС 16/25 |  | 16 | 4 | 1480 | 1 | дренажный |
| 4 | КНС ул.Лермонтова, 139 а | SЕ 1.80.100.55.А4.51 D | 200 | 21,3 | 6,5 | 1455 | 2 | 2 в работе |
| 5 | КНС п.Мирный. | СМ 100-65-200/4 | 50 | 20 | 7,5 | 1450 | 1 | В работе |
|  |  | СМ 125-100-250 | 100 | 20 | 15 | 1450 | 1 | В работе |
|  |  | СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5 | 1450 | 1 | резерв |
| 6 | КНС 2 ул. Мостовая, 6 | 1 СД 2400 / 75 Б | 2000 | 55 | 500 | 750 | 1 | резерв |
|  |  | НФ3 150/400.410-90/4-400 | 400 | 55 | 90 | 1485 | 4 | В работе |
|  |  | «Гном» 16/16 | 16 |  | 3 | 2980 | 1 | дренажный |
|  |  | ВКС 2/16 |  | 16 | 2,2 | 1480 | 1 | дренажный |
| 7 | КНС ул.Паровозников, 2 а | 5 Ф 12 | 144 | 10,5 | 30 | 1500 | 1 | В работе |
|  |  | СМ 150-125-3150/6 | 100 | 12 | 11 | 960 | 2 | 2 в работе |
|  |  | НС 16/25 | 25 | 16 | 4 | 1500 | 1 | дренажный |
| 8 | КНС пр. Победы,75 а | SЕ1.80.100.22.4.50D | 135 | 13,7 | 2,9 | 1445 | 2 | В работе |
|  |  | НС 16/25 | 25 | 16 | 4 | 1480 | 1 | дренажный |
| 9 | КНС № 2 А ул.Суворова, 2 | 16 Ф 7 | 1800 | 55 | 500 | 750 | 3 | 3 резерв |
|  |  | СК N 10/12 | 820 | 40 | 132 | 1450 | 2 | 2 в работе |
|  |  | ЭЦВ 8 40 60 | 24 | 85 | 11 | 1490 | 1 | водозабор |
|  |  | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 5,5 | 2990 | 1 | водозабор |
|  |  | «Иртыш» ПФ1-65-160-132-3/2 | 25 | 15 | 3 | 2940 | 2 | дренажный |
|  |  | «Гном» 16/16 | 24 | 18 | 2,2 | 2990 | 1 |  |
|  |  | 4 К 6 |  | 61,5 | 22 | 1470 | 2 | Гидроуплотн. |
| 10 | КНС ул. Октябрьская, 93 а | «Иртыш 30» ПФС 65/160.132-3/2-026 | 30 | 10,5 | 3 | 2900 | 1 | В работе |
| 11 | КНС ул.Каменская, 2 б | СМ 200-150-400/4 | 400 | 32 | 110 | 1450 | 1 | В работе |
|  |  | СМ 200-150-400/4 | 400 | 32 | 110 | 1450 | 2 | 1Резерв 1 в работе |
|  |  | Х – 65 – 50 - 125 |  | 15 | 4 | 1470 | 1 | дренажный |
|  |  | НС 16/25 |  | 16 | 4 | 1470 | 1 | дренажный |
| 12 | КНС 3 ул.Мамина-Сибиряка, 18 | СМ 200-150-400/4 | 400 | 30 | 90 | 1470 | 1 | Резерв |
|  |  | СМ 200-150-400/4 | 400 | 30 | 110 | 1470 | 2 | В работе |
|  |  | 3 К - 6 |  | 20 | 4,7 | 1480 | 1 | дренажный |
| 13 | КНС 4 ул. 5 Рабочая | Иртыш ПФ 2-65/180-150-5,5/2,06 | 20 | 26 | 5,5 | 2940 | 2 | 2 в работе |
| 14 | КНС-1 ул.Коммунальная,1 б | НС 250/22,5 | 250 | 22,5 | 22 | 1470 | 2 | 2 в работе |
|  |  | НС 16/25 |  | 16 | 4 | 1480 | 1 | дренажный |
| 15 | КНС-2 ул. Западная,10 г | НС 250 – 22,5 | 250 | 40 | 22,5 | 1470 | 1 | В работе |
|  |  | СМ 150-125 – 315 / 6 | 200 | 14 | 18 | 1480 | 2 | В работе |
|  |  | НС 16/25 |  | 10,5 | 6,9 | 1470 | 1 | дренажный |
| 16 | КНС №5 «ЗЖБИ» | СМ 100-65-200/4 | 50 | 20 | 7,6 | 1470 |  | резерв |
|  |  | СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5 | 1470 | 2 | В работе |
| 17 | КНС ул. Матросова | «Иртыш» ПФ 1 65/160.132-3/2 116 | 25 | 15 | 3 | 2940 | 1 | В работе |

Прогнозный баланс водоотведения Каменск-Уральского городского округа представлен в таблице 25.

Таблица 25 – Прогнозный баланс водоотведения Каменск-Уральского городского округа

тыс.м3

| № п/п | Показатель | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Пропущено сточных вод - всего, в т.ч.: | 13 266,4 | 13 567,9 | 12 787,9 | 12 445,5 | 12 306,6 |
| 1.1 | от населения | 8 456,2 | 8 648,4 | 8 151,2 | 7 932,9 | 7 844,4 |
| 1.2 | от бюджетофинансируемых организаций | 622,3 | 636,4 | 599,9 | 583,8 | 577,3 |
| 1.3 | от прочих организаций | 3 995,9 | 4 086,7 | 3 851,8 | 3 748,6 | 3 706,8 |
| 1.4 | от других канализаций или отдельных канализационных сетей | 192,0 | 196,4 | 185,1 | 180,1 | 178,1 |

Показатели надёжности системы водоотведения до 2026 года Каменск-Уральского городского округа представлены в таблице 26.

Таблица 26 – Надежность системы водоотведения

| № п/п | Показатели | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 10 мес.2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Протяжённость сетей, км | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 273,4 |
| 2 | Количество аварий за год, ед. | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Количество засоров за год, ед. | 1927 | 2032 | 1980 | 1980 | 1980 |
| 4 | Удельное количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 0,015 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Удельное количество засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 7,05 | 7,04 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
| 6 | Индекс аварийности | 9,05 | 8,15 | 7,33 | 6,60 | 5,94 |
| 7 | Износ сетей, % | 31,22 | 28,10 | 25,29 | 22,76 | 20,48 |
| 8 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | 144,35 | 145 | 67,80 | 61,02 | 54,92 |

Информация о потреблении электрической энергии объектами водоотведения представлена в таблице 27.

Таблица 27 – Информация о фактическом и планируемом потреблении электрической энергии объектами водоотведения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество электрической энергии, потребляемой в процессе очистки сточных вод | тыс. кВтч | 4 510,6 | 4 613,1 | 4 347,9 | 4 231,5 | 4 184,2 |
| Количество электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки | тыс. кВтч | 3 104,3 | 3 174,9 | 2 992,4 | 2 912,2 | 2 879,7 |
| Всего расход электрической энергии | тыс. кВтч | 7 614,9 | 7 788,0 | 7 340,3 | 7 143,7 | 7 064,0 |

В системе водоотведения на территории Каменск-Уральского городского округа присутствует ряд проблем. Во время весеннего паводка возрастает нагрузка на очистные сооружения. Канализационные сети работают в усиленном режиме.Сброс талых вод в коллекторы увеличивает расход реагентов и электроэнергии. Крупный мусор, земля, ветки, грязь – все это забивает сети и ведет к разрушению самотечных коллекторов, создавая аварийные ситуации.

На сегодняшний день схема очистных сооружений Каменск-Уральского городского округа не обеспечивает удаление органических, биогенных и минеральных загрязнений до требований норм ПДК. В связи с тем, что в технологической схеме отсутствуют сооружения по очистке от фосфора, азота и глубокой доочистке от органических загрязнений, не могут быть достигнуты нормы ПДК по фосфору, азоту без реконструкции сооружений с одновременным изменением технологической схемы очистки.

Значительный вред биологическому илу и, соответственно, очистке воды причиняют разовые промышленные токсичные сбросы, которые все чаще присутствуют на очистных сооружениях канализации.

Качество воды в реках на протяжении ряда лет остается крайне неудовлетворительным. Наиболее загрязненный водный объект в черте города – река Исеть, так как она является приемником сточных вод всех крупных предприятий города.

2.2.4 Системаэлектроснабжения

В настоящее время основным поставщиком электрической энергии потребителям Каменск-Уральского городского округа, кроме крупных промышленных предприятий, является АО «РСК».На территории Каменск-Уральского городского округа АО «РСК» имеет обособленное подразделение – Каменск-Уральский РКЭС, находящееся по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская д. 15б.

Передачу и распределение электроэнергии осуществляет филиал ПАО «Россети Урал» – Свердловэнерго. На территории Каменск-Уральского городского округа действует производственное подразделение «Восточные электрические сети» (ВЭС), Каменск-Уральский РЭС. Подразделение ПАО «Россети Урал» на территории Каменск-Уральского городского находится по адресу: 623426, г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 62.

Филиал осуществляет передачу электрической энергии по распределительным сетям 0,4-110 кВ. Основной задачей является обеспечение надежного функционирования и развития распределительного электросетевого комплекса региона, а также подключение новых потребителей к распределительным электрическим сетям компании.

Основными задачи ВЭС являются: бесперебойное энергоснабжение предприятий и населения на территории обслуживания и обеспечение технологического присоединения новых потребителей к распределительным электрическим сетям ВЭС.

Всего в эксплуатации филиала ПАО «Россети Урал» находится 397 подстанций 35-220 кВ суммарной мощностью 8 033 МВА, 11 063 шт. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 44 831,6 км воздушных и кабельных линий электропередачи классом напряжения 0,4-220 кВ.

В зону обслуживания ВЭС входит один из крупнейших генераторов мощности Свердловской области – Красногорская ТЭЦ, а также крупные энергоемкие промышленные потребители, такие как: «РУСАЛ Каменск-Уральский», АО «Синарский трубный завод», ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод».

Обслуживание городских электрических сетей и передачу электроэнергии потребителю осуществляет АО «РСК» в следующих населённых пунктах:

- г.Каменск-Уральский:

- д.Кодинка;

- д.Малая Кодинка;

- п. Посёлок Госдороги;

- д.Монастырка;

- д. Новый Завод;

- д. Байнова;

- д. Токарёва;

- 7-й Микрорайон.

Зоны действия сетевых организаций АО «РСК», ПАО «Россети Урал» – Свердловэнерго на территории Каменск-Уральского городского округа определены актами эксплуатационной ответственности и актами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании.

Перечень источников электроснабжения на территории Каменск-Уральского городского округа представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Перечень источников электроснабжения на территории Каменск-Уральского городского округа

Все подстанции запитаны по схеме (по одной двухцепной ВЛ 110 кВ) от районных ПС 220 кВ «Травянская» и «Каменская».

От электроподстанции электроэнергия подаетсяпо воздушным и кабельным линиям к распределительным пунктам и трансформаторным подстанциям города.

Для обеспечения жилищно-коммунального сектора задействовано 9 городских распределительных пунктов (РП), получающих питание:

- от ПС Скала – ЦРП-24, ЦРП-60, ЦРП КНС-2;

- от ПС Октябрьской – ЦРП-4;

- от ПС Бирюза – РП-1, РП-2, РП-4, РП-56;

- от ПС Ленинская – ЦРП-36.

Общая протяженность сетей электроснабжения составляет 628 км.

Сведения об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети АО «РСК», ПАО «Россети Урал» – Свердловэнерго, по уровням напряжения, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям электроэнергии, об объемах переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям в разрезе уровней напряжения, используемых для ценообразования, о потерях электроэнергии в сетях в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования представлены на официальных сайтах АО «РСК», ПАО «Россети Урал» – Свердловэнерго в общих объемах по всей организации.В разрезе Каменск-Уральского городского округа данная информация сетевыми организациями не представляется.

По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каменск-Уральского городского округа до 2026 года, количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях составляет 302 ед. Таким образом, показатель наджёжности, определяемый как отношение количества технологических нарушений на распределительных электрических сетях к протяжённости сети составляет 0,48 ед./км.

Для обеспечения надежной работы существующих сетей и технологического присоединения новых потребителей необходима реконструкция существующих и строительство новых распределительных сетей, что даст увеличение пропускной способности с одновременным увеличением надежности и непрерывной работы электроустановок, обеспечивающих энергобезопасность городского округа.

Также продолжаются работы по оптимизации технологических потерь в электрических сетях, которые составляют по городу в среднем 9,5%, а именно установка приборов учета электроэнергии, увеличение сечения электрических кабелей, замена предохранителей на автоматические выключатели.

Качество поставляемого ресурса характеризуется степенью износа систем и объектов электроснабжения. По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каменск-Уральского городского округа до 2026 года, физический износ составляет 38%. Протяжённость электросетей, нуждающихся в замене, составляет 10,85 км (1,73%).

В целях повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования коммунально-энергетических ресурсов реализуются проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Система электроснабжения Каменск-Уральского городского округа характеризуется проблемами, свойственными системам электроснабжения городов Российской Федерации в целом. К таким проблемам относятся:

- высокая степень износа большинство объектов энергохозяйства городского округа имеют;

- необходимость реконструкции распределительных сетей;

- работа части трансформаторных подстанций с перегрузкой (вследствие роста потребления электроэнергии);

- несоответствие сечения части распределительных сетей электрическим нагрузкам.

Выполнение объемов работ по реконструкции объектов системы электроснабжения позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях.

2.2.5 Системагазоснабжения

В настоящее время обслуживание газопроводов и поставку газа на всей территории Каменск-Уральского городского округа осуществляет «АО «ГАЗЭКС».

Предприятия Группы компаний «ГАЗЭКС» осуществляют поставку и реализацию природного и сжиженного газа промышленным предприятиям и населению, строительство и эксплуатацию газопроводов, продажу и техническое обслуживание газового оборудования.

В настоящее время газоснабжение города осуществляется природным газом.

По данным Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каменск-Уральского городского округа до 2026 года, Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 425,3 км.

Подача природного газа в город осуществляется по газопроводу-отводу высокого давления 5,5 МПа Д-720 мм от магистрального газопровода Бухара-Урал-II до газораспределительной станции (ГРС), расположенной южнее Красногорского района.

Распределение газа по территории города от ГРС производится по двухступенчатой схеме:

- от ГРС газ по газопроводу высокого давления 0,6 МПа Д-700 мм подается в систему газоснабжения города и далее по разводящим газопроводам поступает к промышленным, коммунально-бытовым и пищевым предприятиям, отопительным котельным, бытовым газорегуляторным пунктам (ГРП) и шкафным газораспределительным пунктам;

- в ГРП и ГРПШ давление газа снижается до 3000 Па для подачи в жилую застройку.

Часть жилой застройки города обеспечивается сжиженным газом в баллонах.

Всего на территории города размещено 26 ГРП и 73 ГРПШ.

Доля поставки ресурса по приборам учёта составляет 42 %.

Показатель надежности услуг АО «ГАЗЭКС» по транспортировке газа по газораспределительным сетям (Кнад) составляет 0,999999.

Лицензия АО «ГАЗЭКС» № ВХ-54-005078 от 09.08.2016 г. (срок действия – бессрочно), выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Показатель качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям составляет 1.

Существующее состояние газификации сетевым природным газом в Каменск-Уральском городском округе не в полной мере отвечает ее потребностям, т.к. природный газ подведен не ко всем населенным пунктам, расположенным в сельской местности. Недостаточно развита газораспределительная сеть в населенных пунктах, уже имеющих природный газ, что в свою очередь сдерживает рост уровня газификации жилищного фонда и объектов коммунальной сферы в населенных пунктах; не все потребители переведены с использования газобаллонных установок на природный газ.

Проблема наличия недостаточной газораспределительной сети может быть решена за счет строительства новых межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и газовых сетей, что приведет к созданию условий обеспечения комфортной среды проживания населения.

Перевод источников теплоснабжения на природный газ, позволит значительно сократить потери тепловой энергии и затраты на ее производство, а также повысить качество теплоносителя потребителям.

2.2.6 Системаутилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31 марта 2020 г. № 185 (далее – Территориальная схема), территория Свердловской области разделена на три административно-производственных объединения с объектами переработки (обработки, обезвреживания, утилизации) и размещения ТКО: Северное АПО (АПО-1), Западное АПО (АПО-2), Восточное АПО (АПО-3). Каждая зона имеет в себе крупный административный центр: АПО-1 – город Нижний Тагил, АПО-2 – городской округ Первоуральск, АПО-3 – муниципальное образование «город Екатеринбург»Свердловской области. При делении Свердловской области на три АПО учитывалось распределение объемов отходов, образующихся на территории муниципальных образований, а также транспортная доступность до объектов по обращению с ТКО, экономическая эффективность осуществления деятельности по обращению с ТКО.

Согласно Территориальной схеме,Каменск-Уральский городской округотнесён к АПО-3.

На территории Каменск-Уральского городского округа действует региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза». Региональный оператор осуществляет контейнерный сбор твердых коммунальных отходов на территории городского округа.

На рисунке 6изображены границы зон деятельности региональных операторов на территории Свердловской области.

Рисунок 6 – Зоны деятельности региональных операторов в Свердловской области

Оператором по транспортированию ТКО на территории Каменск-Уральского городского округа в настоящее время является АО «Горвнешблагоустройство».

Полномочия по осуществлению санитарной очистки городских территорий, содержанию элементов внешнего благоустройства, дорог, мостов, кладбищ возложены на МКУ «Управление городского хозяйства».

Местом размещения твердых коммунальных отходов на территории Каменск-Уральского городского округа является Полигон ТКО г. Каменск-Уральский. АО «Горвнешблагоустройство» является владельцем Полигона ТКО г.Каменск-Уральский и осуществляет его содержание и эксплуатацию.

Основные характеристики объекта размещения твердых коммунальных отходов представлены в таблице 29.

Таблица 29 – Основные характеристики объекта размещения твердых коммунальных отходов на территории Каменск-Уральского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Год ввода в эксплуатацию | год | 1963 |
|  | Площадь полигона | га | 15,8 |
|  | Емкость полигона | тыс. тонн | 2 731,2 |
|  | Мощность полигона | тыс. тонн/год | 103,7 |

Согласно пункту 10 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 г. № 1156, складирование ТКО осуществляется потребителями следующими способами:

- в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);

- в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

- в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором по обращению с ТКО.

Согласно Территориальной схеме, в Каменск-Уральском городском округе располагается 1159 мест накопления ТКО, включенных в реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории Каменск-Уральского городского округа Свердловской области.

Схемы потоков ТКО от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), представлены в разрезе АПО.

В целях планирования объектов в сфере обращения с ТКО, Территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области предусмотрено разделение потоков ТКО на два этапа: I этап – 2019–2028 годы, II этап – 2029–2033 годы.

Информация о потоках ТКО в Каменск-Уральском городском округе на период 2019-2028 гг. (I этап) представлена в таблице 30 и на рисунке 7.

Таблица 30 – Информация о потоках ТКО в Каменск-Уральском городском округе на период 2019-2028 гг.

| Наименование муниципального образования, в котором расположены источники образования ТКО | Наименование объекта обращения с ТКО | Населенный пункт, где расположен объект обращения с ТКО | Количество ТКО, направляемое на объект размещения ТКО (м3 /год) | Доля ТКО, направляемая на объект размещения ТКО от общего количества образуемых ТКО (%) | Наименование объекта размещения ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменск-Уральский городской округ | МСК «Каменск-Уральский» | г. Каменск-Уральский | 173 899 | 96,4 | Полигон твердых бытовых отходов, г. Каменск-Уральский |

Рисунок 7 – Схема потоков ТКО АПО-3 (I этап)

Информация о потоках ТКО в Каменск-Уральском городском округе на период 2029-2033 гг. (II этап) представлена в таблице 31и на рисунке 8.

Таблица 31 – Информация о потоках ТКО в Каменск-Уральском городском округе на период 2029-2033 гг.

| Наименование муниципального образования, в котором расположены источники образования ТКО | Наименование объекта обращения с ТКО | Населенный пункт, где расположен объект обращения с ТКО | Количество ТКО, направляемое на объект размещения ТКО (м3 /год) | Доля ТКО, направляемая на объект размещения ТКО от общего количества образуемых ТКО (%) | Наименование объекта размещения ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменск-Уральский городской округ | МСК «Каменск-Уральский» | г. Каменск-Уральский | 263 598 | 96,4 | Полигон ТКО и ПО |

Рисунок 8 – Схема потоков ТКО АПО-3 (II этап)

Информация об объектах размещения промышленных отходов, расположенных на территории Каменск-Уральского городского округа и включенных в государственный реестр объектов размещения отходов представлена в таблице 32.

Информация о предприятиях, осуществляющих заготовку, переработку и реализацию лома цветных и черных металлов на территории Каменск-Уральского городского округа, представлена в таблице 33.

Таблица 32 – Информация об объектах размещения промышленных отходов, расположенных на территории Каменск-Уральского городского округа и включенных в государственный реестр объектов размещения отходов

| № п/п | Наименование объекта размещения промышленных отходов | Ближайший населенный пункт | Год ввода в эксплуатацию | Площадь (га) | Мощность объекта (тыс. тонн/год) | Наименование хозяйствующего субъекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | шламонакопитель (карта № 4), г. Каменск-Уральский | г. Каменск-Уральский | 1974 | 0,8 | 2,9 | АО «Синарский трубный завод» |
| 2 | шламонакопитель (карта № 1), г. Каменск-Уральский | г. Каменск-Уральский | 1979 | 13,25 | 3,3 | АО «Синарский трубный завод» |
| 3 | шлаковый отвал, г. КаменскУральский | г. Каменск-Уральский | 1962 | 0,3 | - | ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» |
| 4 | шламонакопитель № 5, г. Каменск-Уральский | г. Каменск-Уральский | 1981 | 1,75 | - | ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» |
| 5 | шламоотвал № 2, г. КаменскУральский | с. Пирогово | 1964 | 205,64 | 870 | филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» |
| 6 | золоотвал № 2, г. КаменскУральский | г. Каменск-Уральский | 1976 | 252,8 | 378 | филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» |
| 7 | шламоотвал № 1 (карта аварийного слива), г. КаменскУральский | п. Силикатный (г. КаменскУральский) | 1939 | 15 | - | филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» |

Таблица 33 – Информация о предприятиях, осуществляющих заготовку, переработку и реализацию лома цветных и черных металлов на территории Каменск-Уральского городского округа

| № п/п | Название организации | Юридический адрес | Адрес осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «УралПромСырье» | 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 14 | 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 14 |
| 2 | ООО «МЕТЭКО» | 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 44/3, кв. 13 | 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 72 |
| 3 | ООО «Уральский завод цветного литья» | 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 80 | 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 80, д. 82; 623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 2-я рабочая, д. 2а |
| 4 | ООО «УралВторМет» | 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шоферов, д. 11, офис 30 | 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 6 Б |
| 5 | ООО «Росмет» | 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 193, офис 419 | 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 96 А |
| 6 | ООО «УРАЛВТОРМЕТ» | 620107, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Героев России, д. 2, офис 51 | 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 1а |
| 7 | ООО «ТМК ЧЕРМЕТЕКАТЕРИНБУРГ» | 620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 16, офис 107 | 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, д. 1 - черный; |
| 8 | ООО «МЕТРЕСУРС-С» | 620076, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55 | 623412, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Белинского, д. 98; |
| 9 | ООО «Промышленно-сырьевая компания» | 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 56, офис 1010 | 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 82 |
| 10 | ООО «УСЛК г. Екатеринбург» | 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 45 А | 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 99, литер В, В1; |
| 11 | ЗАО «Уралтехмаш» | 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 1 А | 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 1 А |
| 12 | ООО «МЕТА-Екатеринбург» | 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проезд Промышленный, 2 Б, офис 401 | 623100, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 99 – черный, цветной; |
| 13 | ООО «Каменская катанка» | 623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 2-я Рабочая, д. 2 А | 623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 2-я Рабочая, д. 2 А |
| 14 | ООО «Металлснаб–Урал» | 620131, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 32, корпус 4 | 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д. 7 В |
| 15 | ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» | 623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д. 5 | 623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д. 5 |
| 16 | ООО «ТРАНСМЕТ» | 620141, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 36, офис 205 | 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 2 Б |
| 17 | ОАО «Каменк-Уральский завод по обработке цветных металлов» | 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 40 | 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 40 |
| 18 | ООО «ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК УРАЛ» | 620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 3 | 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Первая Синарская, д. 1; |
| 19 | АО «Синарский трубный завод» | 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 | 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 |
| 20 | ООО «Кабели и металлы» (ООО «КАБМЕТ») | 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145, офис 262 | 623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 2-я Рабочая, д. 2 А |
| 21 | ООО Производственное объединение «Уралвтормет» | 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86, помещение 7–8 | 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Вторая Полевая, д. 15; |
| 22 | ООО «Промышленное обеспечение «АЛЬФАМЕТАЛЛ» | 143966, Московская обл., г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33, строение 30, помещение 4 | 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 14, строение 7 |
| 23 | ООО «Уралкоммет» | 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 18, кв. 18 | 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, д. 9 |

Основной проблемой системы утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходовявляетсяналичие несанкционированных свалок, которые стихийно образуются на территории городского округа и требуют значительных бюджетных средств на их ликвидацию, а также оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

2.2.7Общие сведения о тарифах на коммунальные услуги для населения

Регулирующим органом, принимающим решение об утверждении тарифов на территории Свердловской области, является Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.

Динамика тарифов на коммунальные услуги Каменск-Уральского городского округа, установленных Региональной энергетической комиссией Свердловской области, представлена в таблице34.

Тарифы утвержденыследующими постановлениямиРегиональной энергетической комиссией Свердловской области:

- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области№ 276-ПК от 11.12.2018 г. (с изменениями);

- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области№ 154-ПК от 09.12.2021 г. (с изменениями);

- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области№ 297-ПК от 19.12.2018 г. (с изменениями);

- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области№ 247-ПК от 26.12.2016 г. (с изменениями);

- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области№ 299-ПК от 19.12.2018 г. (с изменениями);

- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области№ 248-ПК от 18.12.2019 г. (с изменениями);

- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области№ 282-ПК от 11.12.2018 г. (с изменениями);

- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области№ 5-ПК от 19.01.2023 г.;

- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области№ 223-ПК от 23.11.2022 г.;

- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области№ 239-ПК от 16.12.2021 г. (с изменениями).

Таблица 34 – Информация о тарифах на коммунальные услуги, применяемых для населения, на территории Каменск-Уральского городского округа

| №п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2019 | с 01.07.2019 | с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | с 01.01.2022 | с 01.07.2022 | с 01.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Синарский район, АО «Синарская ТЭЦ» | руб./Гкал | 1 771,67 | 1 871,08 | 1 871,08 | 1 952,03 | 1 952,03 | 2 060,48 | 1 974,41 | 1 974,41 | 2 011,43 | 2 011,43 |
| 2. | Синарский район,ОАО «РЖД» | руб./Гкал | 1 790,44 | 1 826,02 | 1 826,02 | 1 891,34 | 1 891,34 | 1 958,21 | 1 958,21 | 2 056,97 | 2 197,91 | 2 197,91 |
| 3. | Красногорский район, филиал «АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» | руб./Гкал | 1 611,94 | 1 707,46 | 1 707,46 | 1 826,50 | 1 826,50 | 1 914,10 | 1 914,10 | 2 057,76 | 2 287,19 | 2 287,19 |
| ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Открытая система ГВС, АО «Синарская ТЭЦ» (Синарский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 771,67 | 1 871,08 | 1 871,08 | 1 952,03 | 1 952,03 | 2 060,48 | 1 974,41 | 1 974,41 | 2 011,43 | 2 011,43 |
|  | - компонент на теплоноситель | руб./м3 | 30,83 | 30,83 | 30,83 | 31,34 | 31,34 | 32,03 | 32,03 | 32,89 | 33,18 | 33,18 |
| 5. | Открытая система ГВС, филиал «АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» (п. Силикатный в Красногорском районе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 611,94 | 1 707,46 | 1 707,46 | 1 826,50 | 1 826,50 | 1 914,10 | 1 914,10 | 2 057,76 | 2 287,19 | 2 287,19 |
|  | - компонент на теплоноситель | руб./м3 | 18,95 | 19,66 | 19,66 | 20,20 | 20,20 | 20,68 | 20,68 | 21,68 | 23,24 | 23,24 |
| 6. | Закрытая система ГВС, ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС», нагрев в ЦТП (частично п. Южный в Красногорском районе, п. Чкаловский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 611,94 | 1 707,46 | 1 707,46 | 1 826,50 | 1 826,50 | 1 914,10 | 1 914,10 | 2 057,76 | 2 287,19 | 2 287,19 |
|  | - компонент на теплоноситель | руб./м3 | 46,03 | 48,13 | 48,13 | 52,33 | 52,33 | 54,74 | 53,62 | 56,83 | 64,97 | 64,15 |
| 7. | Закрытая система ГВС от ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» нагрев в ЦТП, (частично п. Ленинский в Синарском районе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 771,67 | 1 871,08 | 1 871,08 | 1 952,03 | 1 952,03 | 2 060,48 | 1 974,41 | 1 974,41 | 2 011,43 | 2 011,43 |
|  | - компонент на теплоноситель | руб./м3 | 46,03 | 48,13 | 48,13 | 52,33 | 52,33 | 54,74 | 53,62 | 56,83 | 64,97 | 64,15 |
| 8. | Закрытая система ГВС, филиал «АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод (Красногорский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 611,94 | 1 707,46 | 1 707,46 | 1 826,50 | 1 826,50 | 1 914,10 | 1 914,10 | 2 057,76 | 2 287,19 | 2 287,19 |
|  | - компонент на теплоноситель | руб./м3 | 18,95 | 19,66 | 19,66 | 20,56 | 20,56 | 21,70 | 21,70 | 23,06 | 25,33 | 25,33 |
| 9.. | Закрытая система ГВС, АО «Синарская ТЭЦ» (п. Предзаводской в Синарском районе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 771,67 | 1 871,08 | 1 871,08 | 1 952,03 | 1 952,03 | 2 060,48 | 1 974,41 | 1 974,41 | 2 011,43 | 2 011,43 |
|  | - компонент на теплоноситель | руб./м3 | 46,03 | 48,13 | 48,13 | 52,33 | 52,33 | 54,74 | 53,62 | 56,83 | 64,97 | 64,15 |
| 10. | Закрытая система ГВС, ОАО «КУМЗ» (Красногорский район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1 611,94 | 1 707,46 | 1 707,46 | 1 826,50 | 1 826,50 | 1 914,10 | 1 914,10 | 2 057,76 | 2 287,19 | 2 287,19 |
|  | - компонент на теплоноситель | руб./м3 | 18,95 | 19,66 | 19,66 | 20,56 | 20,56 | 21,70 | 21,70 | 56,83 | 64,97 | 64,15 |
| 11. | Закрытая система ГВС, ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» котельная п. Первомайский, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | - | 1 049,62 | 1 049,62 | 1 150,54 | 1 150,54 | 1 212,29 | 1 212,29 | 1 403,40 | 1 560,34 | 1 560,34 |
|  | - компонент на теплоноситель | руб./м3 | - | 48,13 | 48,13 | 52,33 | 52,33 | 54,74 | 53,62 | 56,83 | 64,97 | 64,15 |
| ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | АО «Водоканал КУ» тариф | руб./м3 | 44,09 | 46,19 | 46,19 | 50,39 | 50,39 | 52,80 | 52,80 | 56,02 | 64,15 | 64,15 |
|  | Надбавка к тарифу | руб./м3 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00 |
|  | Итого тариф | руб./м3 | 46,03 | 48,13 | 48,13 | 52,33 | 52,33 | 54,74 | 53,62 | 56,84 | 64,97 | 64,15 |
| 13 | АО «Синарский трубный завод» | руб./м3 | - | 21,43 | 21,43 | 22,20 | - | 23,24 | 23,24 | 23,82 | 26,41 | 26,41 |
| 14 | ОАО «РЖД» | руб./м3 | 20,63 | 21,13 | 21,13 | 21,90 | 21,90 | 23,10 | 23,10 | 24,44 | 27,83 | 27,83 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | АО «Водоканал КУ» тариф | руб./м3 | 18,86 | 20,51 | 20,51 | 21,58 | 21,58 | 21,85 | 21,85 | 22,25 | 23,62 | 23,62 |
|  | Надбавка к тарифу | руб./м3 | 0,59 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,68 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
|  | Итого тариф | руб./м3 | 19,45 | 21,15 | 21,15 | 22,22 | 22,22 | 22,53 | 22,27 | 22,67 | 24,04 | 23,62 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Население, за исключением населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и проживающего в сельских населенных пунктах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный тариф | руб./кВт. час | 3,96 | 4,08 | 4,08 | 4,28 | 4,28 | 4,50 | 4,50 | 4,73 | 4,73 | 5,15 |
|  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая или полупиковая) | руб./кВт. час | 4,37 | 4,67 | 4,67 | 4,90 | 4,90 | 5,16 | 5,16 | 5,44 | 5,44 | 6,01 |
|  | Ночная зона | руб./кВт. час | 2,06 | 2,20 | 2,20 | 2,31 | 2,31 | 2,43 | 2,43 | 2,59 | 2,59 | 2,86 |
| 17. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный тариф | руб./кВт. час | 2,77 | 2,86 | 2,86 | 3,00 | 3,00 | 3,15 | 3,15 | 3,31 | 3,31 | 3,61 |
|  | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая или полупиковая) | руб./кВт. час | 3,04 | 3,25 | 3,25 | 3,41 | 3,41 | 3,59 | 3,59 | 3,81 | 3,81 | 4,21 |
|  | Ночная зона | руб./кВт. час | 1,44 | 1,54 | 1,54 | 1,62 | 1,62 | 1,71 | 1,71 | 1,82 | 1,82 | 2,00 |
| ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа), АО «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При наличии приборов учета | руб./м3 | 4,78 | 4,88 | 4,88 | 5,04 | 5,04 | 5,25 | 5,25 | 5,41 | 5,90 | 5,90 |
|  | При отсутствии приборов учета | руб./м3 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,10 | 5,10 | 5,25 | 5,25 | 5,41 | 5,90 | 5,90 |
| ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ЕМУП «Специализированная автобаза» | руб./м3 | 474,37 | 474,37 | 474,37 | 579,82 | 579,82 | 597,35 | 597,35 | 608,71 | 627,06 | 627,06 |

2.2.8 Сводная информация о состоянии коммунального комплексаКаменск-Уральского городского округа

Таким образом, деятельность коммунального комплекса Каменск-Уральского городского округа в целом характеризуется удовлетворительным качеством предоставления коммунальных услуг. Основной проблемой остается высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и небольшая доля ежегодных ремонтов. Неэффективное использование коммунально-энергетических ресурсов выражается в потерях энергоресурсов в процессе производства и транспортировки до потребителей. Основные потери энергоресурсов происходят при транспортировке энергоресурсов. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях составляют 17-25% произведенной тепловой энергии. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах холодного водоснабжения города достигают 20% поданной в сеть воды, в системах горячего водоснабжения 35% и более.

2.3Объекты социальной сферы и бюджетные (государственные и муниципальные учреждения)

По состоянию на 1 января 2022 года в городском округе функционировало 118 муниципальных учреждений, в том числе 13 казенных, 49 автономных и 56 бюджетных. В течение 2022 года реорганизовано муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68» путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16».

В результате по состоянию на 1 января 2023 года в городском округе функционировало 117 муниципальных учреждений, в том числе 13 казенных, 49 автономных и 55 бюджетных.

Муниципальными учреждениями, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Российской Федерации», разрабатываются и реализовываются программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью обеспечения рационального использования энергетических ресурсов.

2.4Прочие сферы

2.4.1 Среднее и малое предпринимательство

На территории Каменск-Уральского городского округа на начало 2023 года действовало 4 687 субъектов малого и среднего предпринимательства (1 341 юридическое лицо, 3 346 индивидуальных предпринимателей) и 5 450 самозанятых.

Малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) представлено следующими видами экономической деятельности:

- предоставление различных видов услуг – 33%;

- оптовая и розничная торговля – 32%;

- транспорт и связь – 14%;

- строительство – 11%;

- обрабатывающие производства – 9%;

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 1%.

Доля занятых в МСП составила 34,0%, с учетом самозанятых граждан –порядка 40%.

Поддержка субъектов МСП на муниципальном уровне осуществляется органами местного самоуправления совместно с муниципальным фондом «Фонд предпринимательства Каменск-Уральского городского округа» (далее – Фонд) в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма в Каменск-Уральском городском округе на 2020-2026 годы», на ее реализацию в 2022 году направлено 13,1 млн. руб. за счет средств местного бюджета, федеральное и областное финансирование в 2020-2022 годах не осуществлялось.

2.4.2Сельское хозяйство

В целях поддержки местных сельхозпроизводителей и владельцев личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств в 2022 году проведено 36 ярмарок на частных территориях, возле торговых центров, большая часть мест предоставлена местным сельхозпроизводителям, личным подсобным хозяйствам, ремесленникам. Работает 6 площадок для реализации плодоовощной продукции сельскохозяйственных предприятий Каменск-Уральского городского округа и Каменского района.

2.4.3 Торговое и бытовое обслуживание населения

Общее число объектов предприятий розничной торговли на 1 января 2023 года составляло 1 079 ед. (на 1 января 2022 года – 1 076 ед.). В структуре объектов розничной торговли 777 магазинов, 32 торговых и торгово-развлекательных центра, 270 объектов нестационарной торговой сети (121 киоск, 79 павильонов, 70 прочих объектов).

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов составила 1 294,4 м2 на 1 тыс. чел. (на начало 2022 года – 1 160,0 м2). В соответствии с методикой расчетов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации минимальный норматив обеспеченности населения площадью торговых объектов по Каменск-Уральскому городскому округу на 1 тыс. чел. составляет 478,5 м2. Фактическая обеспеченность торговыми площадями превышает минимальный норматив в 2,7 раза.

В сегменте розничной торговли приобретает развитие сетевая торговля, предлагающая широкий ассортимент товаров и дополнительные сервисы для покупателей на своей территории (доступную среду для людей с ограниченными возможностями, терминалы по оплате услуг, парковки).

В городском округе функционирует более 200 магазинов местных сетевых организаций, более 50 магазинов областных сетевых компаний и более 100 магазинов федеральных сетей.

По состоянию на 1 января 2023 года в городском округе функционировало 615 объектов бытового обслуживания, из них: в индустрии красоты – 94, по ремонту и техобслуживанию автотранспортных средств – 71, пошиву и ремонту одежды – 46 и др. По сравнению с 2021 годом количество объектов возросло на 3 объекта.

2.4.4 Транспортный комплекс

Основными задачами развития регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам являются оптимизация маршрутной сети в соответствии со сложившимися фактическими потребностями в пассажирских перевозках с учетом социальных, экономических и экологических стандартов, совершенствование транспортной инфраструктуры, в том числе повышение эффективности системы контроля за осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам.

По состоянию на 01.01.2023г. в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Каменск-Уральском городском округе включены 13 муниципальных маршрутов городского сообщения общей протяженностью 272,3 км.

Пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам осуществляются ООО «Пассажирские автотранспортные перевозки-1», ООО «Пассажирские автотранспортные перевозки-2», ООО «Экспресс-Сити», ООО «Экспресс-1».

Муниципальные маршруты обслуживают 93 автобуса (с учётом резерва), в том числе 60 автобусов, на которых созданы условия доступности, информативности и комфортности для инвалидов и маломобильных групп населения.

В 2022 году на организацию транспортного обслуживания населения направлено 46,4 млн. руб. за счет средств местного бюджета, из них на выплаты перевозчикам 40,1 млн. руб., обеспечение деятельности МКУ «Единая диспетчерская служба пассажирского транспорта города Каменска-Уральского» 5,4 млн. руб., иные мероприятия в области транспортного обслуживания населения, в том числе обеспечение бесперебойной работы системы ГЛОНАСС 0,9 млн. руб.

За 2022 год осуществлено 128 511 рейсов на маршрутах единой маршрутной сети (2021 год – 132 035 рейсов), регулярность пассажирских перевозок (отношение фактически выполненных рейсов к плановым рейсам) составила 72% (2021 год – 71,7%). Основной причиной неисполнения рейсов является не укомплектованность водительского состава.

Транспортом общего пользования в 2022 году перевезено 3,9 млн. пассажиров (2021 год – 3,7 млн. пассажиров).

Основными проблемами развития транспортного обеспечения городского округа являются снижение пассажиропотока на городских маршрутах на протяжении нескольких последних лет, низкая проездная плата в городских автобусах, постоянно ужесточающиеся законодательные требования к работе пассажироперевозчиков, требующие дополнительных материальных затрат (углубленные медосмотры, требования к транспортной безопасности, технические осмотры и т.д.), отсутствие конкуренции при проведении электронных конкурсов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым маршрутам.

3. Цели, задачи, целевые показатели реализации комплексной программы

Цели, задачи, целевые показателиКомплекснойпрограммы разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Основные цели, достижение которых предусмотрено Комплексной программой, задачи Комплекснойпрограммы, а также показатели, характеризующие реализацию Комплекснойпрограммы, представлены в Приложении № 1 к настоящей Комплексной программе.

4. План мероприятий по выполнению комплексной программы

В рамках реализации Комплексной программы планируется выполнение мероприятий, представленных в таблице 35.

План мероприятий по выполнению Комплексной программы с указанием объемов финансирования мероприятий в каждом годуи целевых показателей приведен в Приложении № 2 к настоящей Комплексной программе.

Таблица 35 – План мероприятий, планируемых к выполнению в рамках реализации Комплексной программы

| № строки | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ* |  |  |  |  |
| ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»** |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1. Модернизация насосного парка котельной г. Каменск-Уральский ул. Силикатная с заменой сетевых насосов типа К-100-65-160 (3 шт.) и типа К-80-50-200 (2 шт.) на насосы WILO типа IL 150/360-37/4 (3 шт.) | 2025-2026 | 3 562,830 | Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 03.11.2022 г. № 589 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 26.10.2021 г. № 448 «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» на 2022–2025 годы» |
| 2 | Мероприятие 2. Замена сетевых насосов К-100-65-200 (4 штук) на насосы WILO (4 штук). Котельная в микрорайоне «Южный» ул. Суворова, 42-А | 2024 | 2 156,830 | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» по регулируемому виду деятельности – производство тепловой энергии на 2022–2026 годы |
| 3 | Мероприятие 3. Замена трубопроводов теплоснабжения(Красногорский район) | 2024-2026 | 82 832,000 | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017–2026 годы» (ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС») |
| 4 | Мероприятие 4. Реконструкция теплотехнического оборудования котельной г. Каменск-Уральский ул. Парковая, 13 с заменой 3-х котлов | 2024 | 6 476,010 | Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 03.11.2022 г. № 589 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 26.10.2021 г. № 448 «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» на 2022–2025 годы» |
| 5 | Мероприятие 5. Модернизация насосного парка котельной г. Каменск-Уральский ул. Парковая, 13 с заменой сетевых насосов типа Д-320 (2 штук) и насосов типа К-90-55 (2 шт.) на насосы WILO типа IL 150/360-37/4 (4 шт.) | 2025 | 4 697,410 | Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 03.11.2022 г. № 589 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 26.10.2021 г. № 448 «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» на 2022–2025 годы» |
| 6 | Мероприятие 6. Модернизация горелки ГГ-3 водогрейного котла КВа-3,0-95 №2. Замена горелки ГГ-3 водогрейного котла КВа-3,0-95 №2 на горелку ELCO на котельной старой части города ул. Революционная, 49 | 2025 | 1 809,150 | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» по регулируемому виду деятельности – производство тепловой энергии на 2022–2026 годы |
| 7 | Мероприятие 7. Замена трубопроводов теплоснабжения(Синарский район) | 2024-2026 | 52 005,610 | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017–2026 годы» (ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС») |
| Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 8. Замена насоса подогретой воды | 2024 | 124,800 | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по регулируемым видам деятельности – тепловая энергия, производимая в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, поставляемую потребителям Свердловской области на коллекторах источника тепловой энергии, теплоноситель (пар, вода). Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» на 2024–2026 годы |
| 9 | Мероприятие 9. Изменение схемы подогрева исходной воды | 2024 | 20 000,000 | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по регулируемым видам деятельности – тепловая энергия, производимая в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, поставляемую потребителям Свердловской области на коллекторах источника тепловой энергии, теплоноситель (пар, вода). Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» на 2024–2026 годы |
| 10 | Мероприятие 10. Капитальный ремонт котлоагрегата | 2024-2026 | 95 832,000 | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по регулируемым видам деятельности – тепловая энергия, производимая в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, поставляемую потребителям Свердловской области на коллекторах источника тепловой энергии, теплоноситель (пар, вода). Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» на 2024–2026 годы |
| 11 | Мероприятие 11. Замена ртутных ламп на светодиодные лампы | 2024-2026 | 3 750,000 | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по регулируемым видам деятельности – тепловая энергия, производимая в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, поставляемую потребителям Свердловской области на коллекторах источника тепловой энергии, теплоноситель (пар, вода). Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» на 2024–2026 годы |
| АО «Синарская ТЭЦ» |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 12. Строительствоциркуляционной насосной станции горячеговодоснабжения сЧРП. Реконструкция теплофикационнойустановкисустановкойЧРПсетевыхнасосов или с заменой сетевыхнасосов, автоматизацией процессауправленияприводамиподпиточныхнасосов | 2025 | 18 000,000 | Схема теплоснабжения Каменск-Уральского городского округа (актуализация на 2024 год) |
| 13 | Мероприятие 13. Реконструкциякотла ПТВМ-100.Установкаподогревателейсетевойводы | 2025 | 48 000,000 | Схема теплоснабжения Каменск-Уральского городского округа (актуализация на 2024 год) |
| 14 | Мероприятие 14. Строительство инженерно-технических средств охраны (периметрального ограждения базисного склада мазута) | 2024 | 70 000,000 | Схема теплоснабжения Каменск-Уральского городского округа (актуализация на 2024 год) |
| 15 | Мероприятие 15. Капитальный ремонт трубопроводов тепловых сетей с заменой изоляции. Трубопровод условным диаметром 800 мм, длиной 150 м Трубопровод условным диаметром 500 мм, длиной 150 м | 2024 | 11 762,100 | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО «Синарская ТЭЦ» города Каменск-Уральского на 2022–2024 годы» |
| 16 | Мероприятие 16. Внедрение программного комплекса для расчета ТЭП за сутки с дискретностью учета показателей 1 час. | 2024 | 0,000 | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО «Синарская ТЭЦ» города Каменск-Уральского на 2022–2024 годы» |
| ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ |  |  |  |  |
| ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятие 17. Замена трубопроводов теплоснабжения(Красногорский район) | 2024-2026 | 2 292,070 | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017–2026 годы» (ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС») |
| 18 | Мероприятие 18. Замена трубопроводов теплоснабжения(Синарский район) | 2024-2026 | 11 906,550 | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017–2026 годы» (ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС») |
| АО «Синарская ТЭЦ» |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятие 19. Замена ламп табло сигнализации щита управления ВПУ-1 на табло со светодиодными лампами | 2024 | 12,000 | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО «Синарская ТЭЦ» города Каменск-Уральского на 2022–2024 годы» |
| Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» |  |  |  |  |
| 20 | Мероприятие 20. Капитальный ремонт котлоагрегата | 2024-2026 | На момент разработки настоящей Программы стоимость реализации мероприятия не определена | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по регулируемым видам деятельности – тепловая энергия, производимая в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, поставляемую потребителям Свердловской области на коллекторах источника тепловой энергии, теплоноситель (пар, вода). Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» на 2024–2026 годы |
| 21 | Мероприятие 21. Ремонт тепломагистрали «Трансфер» | 2024-2026 | 46 800,000 | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по регулируемым видам деятельности – тепловая энергия, производимая в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, поставляемую потребителям Свердловской области на коллекторах источника тепловой энергии, теплоноситель (пар, вода). Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» на 2024–2026 годы |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| В соответствии со схемой ВС |  |  |  |  |
| 22 | Мероприятие 22. Установка счетчиков нового поколения с дистанционным снятием показаний в многоквартирных домах, объектах социально-культурной и промышленной сферы | 2024 | 5 060,000 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 23 | Мероприятие 23. Капитальный ремонт / реконструкция / реновация существующего водовода от Нижне-Сысертского водохранилища до площадки фильтровальной станции в г. Каменск-Уральский Свердловской области (3 этап) | 2024 | 652 100,000 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 24 | Мероприятие 24. Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 4-го коллектора 25 Гкал/час (29 МВт) с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | 2024-2026 | 139 960,000 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 25 | Мероприятие 25. Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 1,3-го коллекторов 10,5 Гкал/час (12,21 МВт) с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | 2024 | 24 040,000 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 26 | Мероприятие 26. Модернизация и реконструкция сетей питьевого водоснабжения и запорной арматуры Синарского района | 2024-2026 | 30 000,000 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 27 | Мероприятие 27. Модернизация и реконструкция сетей питьевого водоснабжения и запорной арматуры Красногорского района | 2024-2026 | 30 000,000 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 28 | Мероприятие 28. Модернизация и реконструкция сетей питьевого водоснабжения Синарского и Красногорского районов(модернизация и реконструкция запорной арматуры Ду 400-600 мм по адресам: ул. Олега Кошевого, ул. Октябрьская, ул. Рябова, Северная Мазуля, ул. Лермонтова,97, дюкер р. Каменка у сан. «Чистый ключ», дюкер р.Исеть у проф. «Каменный пояс», ул. Кирова, ул. Карла Маркса, ул. Кирова,11, ул. Кирова,16, ул. Тевосяна, 7, ул. Кунавина,); Ду 800 - 3 шт.(внешний тракт) | 2024-2026 | 8 000,000 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 29 | Мероприятие 29. Строительство питьевого водопровода от камеры В1-1 на существующих водоводах до промплощадки «РУСАЛ Каменск-Уральский» для питьевого водоснабжения потребителей предприятия | 2024-2026 | 20 400,000 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 30 | Мероприятие 30. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне VI жилого района «Южный» | 2026 | 7 500,000 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 31 | Мероприятие 31. Строительство новых водоводов диаметром 300 мм. в микрорайонах V жилого района «Южный» для обеспечения бесперебойной работоспособности | 2026 | 11 500,000 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 32 | Мероприятие 32. Капитальный ремонт водовода в г. Каменск-Уральский, включая участки сетей водоснабжения: - Участок водовода гл от Н-Маз.скв. до колод 22/01 инвентарный № 00016237 (Водовод Ду 600 от ул. Рябова, 3 до камеры напротив здания Скорой помощи по ул. Рябова, 18); - Участок водовода гл от Н-Маз.скв. до колод 22/01 инвентарный № 00016237 (Водовод Ду 600 по ул. Ломоносова от камеры № 1 по ул. Репина до ул. Ленина); - Участок водовода от площ. станции очистки до ул. Челябин. (инвентарный № 00016229) Ду 500 по от камеры № 1 ул. Кадочникова, 11а до камеры № 2; ул. Кадочникова от камеры № 1 (дюкер р. Исеть) до камеры № 2 с врезкой на профилакторий Каменный пояс; - Магистральный водовод Ду500 мм от фильтровальной насосной станции на р. Каменка до ул. Механизаторов. (инвентарный №00016608) участок: дюкерный переход через р. Исеть; - Водовод от т.К в р-не СТЗ, Прокопьева, Кирова; дюкерный переход через р. Каменка; - Водовод сети по городу Пушкина, Кошевого, Прокоп (инв. № 00016596); - Водовод от площ.станции очистки до ул. Челябин. (инв. № 00016229) (участок водовода от ул. Тевосяна, 9 до пр. Победы, 1А) | 2024 | 87 680,000 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» |  |  |  |  |
| 33 | Мероприятие 33. Ремонт насоса | 2024-2026 | 222,000 | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по регулируемому виду деятельности – вода техническая. Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» на 2024–2026 годы |
| 34 | Мероприятие 34. Замена электродвигателя насоса | 2024 | 4 211,000 | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по регулируемому виду деятельности – вода техническая. Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» на 2024–2026 годы |
| 35 | Мероприятие 35. Замена, ремонт запорной арматуры | 2024-2026 | 405,000 | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по регулируемому виду деятельности – горячее водоснабжение. Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» на 2024–2026 годы |
| 36 | Мероприятие 36. Очистка сит деаэраторных баков | 2024-2026 | 0,000 | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по регулируемому виду деятельности – горячее водоснабжение. Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» на 2024–2026 годы |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |
| АО «Водоканал Каменск-Уральский» |  |  |  |  |
| 37 | Мероприятие 37. Модернизация КНС-3 с заменой двух насосных агрегатов | 2024 | 5 888,923 | Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 17.11.2023 г. № 560 «О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества «Водоканал Каменск-Уральский» на 2023–2025 годы (развитие системы водоотведения), утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 21.10.2022 г. № 544 |
| 38 | Мероприятие 38. Модернизация станции сырого осадка на очистных сооружениях канализации с заменой одного насосного агрегата | 2025 | 2 283,225 | Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 17.11.2023 г. № 560 «О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества «Водоканал Каменск-Уральский» на 2023–2025 годы (развитие системы водоотведения), утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 21.10.2022 г. № 544 |
| 39 | Мероприятие 39. Модернизация КНС-2 с заменой двух насосных агрегатов | 2025 | 3 579,748 | Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 17.11.2023 г. № 560 «О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества «Водоканал Каменск-Уральский» на 2023–2025 годы (развитие системы водоотведения), утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 21.10.2022 г. № 544 |
| 40 | Мероприятие 40. Модернизация КНС-Добролюбова с заменой двух насосных агрегатов | 2024 | 2 942,680 | Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 17.11.2023 г. № 560 «О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества «Водоканал Каменск-Уральский» на 2023–2025 годы (развитие системы водоотведения), утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 21.10.2022 г. № 544 |
| 41 | Мероприятие 41. Модернизация очистных сооружений канализации с внедрением системы автоматического контроля сброса | 2024 | 8 286,660 | Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 17.11.2023 г. № 560 «О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества «Водоканал Каменск-Уральский» на 2023–2025 годы (развитие системы водоотведения), утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 21.10.2022 г. № 544 |
| Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» |  |  |  |  |
| 42 | Мероприятие 42. Гидродинамическая промывка трубопроводов | 2024-2026 | 8 962,500 | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по регулируемому виду деятельности – транспортировка сточных вод. Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» на 2024–2026 годы |
| ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» |  |  |  |  |
| 43 | Мероприятие 43. Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоотведения ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» | 2024-2026 | 2 700,000 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| В соответствии со схемой ВО |  |  |  |  |
| 44 | Мероприятие 44. Реконструкция камеры переключения в р-не Байновского моста (со стороны Синарского района) МО г. Каменск-Уральский | 2024 | 4 000,000 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 45 | Мероприятие 45. Строительство насосной станции на пересечении улиц Октябрьская - Суворова с подводящими сетями водоотведения | 2024-2026 | 25 000,000 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 46 | Мероприятие 46. Модернизация и реконструкция сетей водоотведения, Красногорский и Синарский районы | 2024-2026 | 12 000,000 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 47 | Мероприятие 47. Обеспечение объектов очистных сооружений резервным электроснабжением от независимого источника | 2024 | 1 000,000 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 48 | Мероприятие 48. Обеспечение объектов КНС резервным электроснабжением от независимого источника | 2024 | 1 000,000 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 49 | Мероприятие 49. Проектирование и строительство очистных сооружений ливневой канализации Красногорского района | 2024 | 300 000,000 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| ПАО «Россети Урал» |  |  |  |  |
| 50 | Мероприятие 50. Модернизация ПС 110 кВ Россия, ПС 110 кВ Черемхово, ПС 110 кВКлевакино, ПС 110 кВ Синарская. Замена панелей релейной защиты на микропроцессорные (13 шт.) | 2025-2026 | 28 120,000 | Приказ Минэнерго России от 16.11.2023 № 4@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Урал» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 26@» |
| 51 | Мероприятие 51. Реконструкция ПС 110 кВ Синарская. Установка охранной сигнализации периметра (ОС - 1 система) (1 шт.) | 2024 | 3 990,000 | Приказ Минэнерго России от 16.11.2023 № 4@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Урал» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 26@» |
| 52 | Мероприятие 52. Реконструкция ПС 110 кВ Бирюза. Установка охранной сигнализации периметра (ОС - 1 система) (1 шт.) | 2024 | 3 920,000 | Приказ Минэнерго России от 16.11.2023 № 4@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Урал» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 26@» |
| 53 | Мероприятие 53. Модернизация ПС 110/6 кВБайновская. Замена ограждения (установка ограждения протяженностью 158м., с демонтажем существующих инженерных конструкций) (1шт) | 2025-2026 | 2 980,000 | Приказ Минэнерго России от 16.11.2023 № 4@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Урал» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 26@» |
| 54 | Мероприятие 54. Реконструкция заходов ЛЭП 10 кВ на ПС 220 кВ Каменская (переустройство в связи с проведением реконструкции ПС 220 кВ Каменская) (2,695 км) | 2024 | 9 290,000 | Приказ Минэнерго России от 16.11.2023 № 4@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Урал» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 26@» |
| 55 | Мероприятие 55. Реконструкция ПС 35/10 кВПозариха. Ограждение ПС, охранно - периметральная сигнализация, видеонаблюдение (электросетевой комплекс подстанции 35/10 кВПозариха) (установка ограждения протяженностью 124 м., с демонтажем существующих инженерных конструкций; ПОС-1 система) (1 шт) | 2025-2026 | 3 470,000 | Приказ Минэнерго России от 16.11.2023 № 4@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Урал» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 26@» |
| Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования |  |  |  |  |
| ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |  |  |  |  |
| 56 | Мероприятие 56. Установка систем автоматического управления освещением на базе инфракрасного датчика движения в местах общего пользования (коридоры); Реконструкция системы освещения (установка отражателей, энергосберегающих ламп, установка датчиков движения в местах общего пользования | 2024-2025 | 56,000 | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
| 57 | Мероприятие 57. Замена существующих водоразборных кранов на бесконтактные смесители воды в туалетах, вода | 2024 | 60,000 | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
| 58 | Мероприятие 58. Установка ограничителей смыва в туалетах, вода | 2024 | 5,200 | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
| 59 | Мероприятие 59. Замена деревянных окон на ПВХ | 2024 | 40,000 | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
| 60 | Мероприятие 60. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2024 | 30,000 | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
| 61 | Мероприятие 61. Установка энергоэффективныхаэраторных насадок на смесители | 2024 | 2,000 | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
| 62 | Мероприятие 62. Замена радиаторов отопления | 2024-2025 | 20,000 | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
| 63 | Мероприятие 63. Установка терморегуляторов | 2024-2025 | 4,000 | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
| 64 | Мероприятие 64. Замена металлических труб на металлопластиковые | 2024-2025 | 8,000 | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
| 65 | Мероприятие 65. Замена люминесцентных ламп на светодиодные | 2024-2025 | 5,000 | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
| 66 | Мероприятие 66. Установка рассеивателей на смесители (водоснабжение) | 2024-2025 | 0,000 | ОМС «Управление культуры Каменск-Уральского городского округа» |
| ОМС «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа» |  |  |  |  |
| 67 | Мероприятие 67. Замена люминесцентных ламп на светодиодные | 2024-2025 | 125,000 | ОМС «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа» |
| 68 | Мероприятие 68. Замена светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ наружного освещения на светодиодные | 2024-2025 | 64,000 | ОМС «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа» |
| 69 | Мероприятие 69. Переход с электроотопления Л.Б. «Березовая роща» на отопление ТТК (пеллеты) | 2024 | 1 500,000 | ОМС «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа» |
| 70 | Мероприятие 70. Замена чугунных радиаторов на алюминиевые | 2024 | 40,000 | ОМС «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа» |
| 71 | Мероприятие 71. Замена изношенных деревянных окон на двухкамерные стеклопакеты из ПВХ конструкций | 2024 | 300,000 | ОМС «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа» |
| 72 | Мероприятие 72. Ремонт, утепление технического этажа, перекрытия, кровли здания | 2025 | 500,000 | ОМС «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа» |
| МАУК «Дворец культуры «Юность» |  |  |  |  |
| 73 | Мероприятие 73. Обучение ответственных лиц по электробезопасности | 2024 | 3,500 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАУК «Дворец культуры «Юность» на 2020-2024 годы |
| 74 | Мероприятие 74. Замена смесителей | 2024 | 8,000 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАУК «Дворец культуры «Юность» на 2020-2024 годы |
| 75 | Мероприятие 75. Поверка и (или) замена счетчиков по учету воды | 2024 | 1,000 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАУК «Дворец культуры «Юность» на 2020-2024 годы |
| 76 | Мероприятие 76. Замена арматуры для сливных бачков в санузле, унитаза | 2024 | 2,000 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАУК «Дворец культуры «Юность» на 2020-2024 годы |
| МАУК «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И. Я. Стяжкина» |  |  |  |  |
| 77 | Мероприятие 77. Замена радиаторов | 2024 | 10,000 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2024 гг МАУК «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И. Я. Стяжкина» |
| 78 | Мероприятие 78. Установка терморегуляторов на радиаторы отопления | 2024 | 2,000 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2024 гг МАУК «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И. Я. Стяжкина» |
| 79 | Мероприятие 79. Замена металлических труб на металлопластиковые в системе отопления | 2024 | 4,000 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2024 гг МАУК «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И. Я. Стяжкина» |
| 80 | Мероприятие 80. Замена люминесцентных ламп и ламп накаливания на светодиодные лампы | 2024 | 2,500 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2024 гг МАУК «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И. Я. Стяжкина» |
| 81 | Мероприятие 81. Установка на смеситель рассеивателя воды | 2024 | 0,000 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2024 гг МАУК «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И. Я. Стяжкина» |
| НАРУЖНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |
| МКУ «УГХ» |  |  |  |  |
| 82 | Мероприятие 82. Модернизация наружного уличного освещения по ул. Кунавина включая Привокзальную площадь (протяженность участка – 1,7 км, АСУ НО – 2шт., провод СИП – 1000 м, кронштейны – 5 шт., светильники – 217 шт.) | 2025 | 8 000,000 | Данные МКУ «УГХ» |
| 83 | Мероприятие 83.Модернизация наружного уличного освещения по ул. Алюминиевая (протяженность участка – 4 км, светильники – 504 шт.) | 2026 | 15 000,000 | Данные МКУ «УГХ» |
| 84 | Мероприятие 84.Модернизация наружного уличного освещения по ул. Ленина на участке от ул. Рябова до пр. Победы (протяженность участка – 0,96 км, светильники – 83 шт.) | 2025 | 2 700,000 | Данные МКУ «УГХ» |
| 85 | Мероприятие 85.Модернизация наружного уличного освещения по ул. Калинина на участке от ул. Алюминиевая до ул. Октябрьская (протяженность участка – 1,6 км, СИП – 2200 м, светильники – 164 шт., АСУ НО – 1 шт.) | 2026 | 6 000,000 | Данные МКУ «УГХ» |
| 86 | Мероприятие 86.Строительство линии наружного уличного освещения по ул. Ленина на участке от дома №204 до ул. Лермонтова,83 (протяженность участка – 1,5 км, опор – 55 шт., кронштейнов – 55 шт., светильники – 100 шт., СИП – 1700 м, АСУ НО – 2 шт.) | 2025 | 13 000,000 | Данные МКУ «УГХ» |

*В рамках реализации мероприятий по модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, предлагается производить реконструкцию и ремонт участков тепловых сетей по мере производственной необходимости в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации трубопроводов тепловых сетей, на основании ежегодного диагностирования состояния тепловых сетей. Все трубопроводы со сроком эксплуатации 20 лет и более предлагается заменить на новые. Перед заменой участков тепловых сетей рекомендуется проводить комплексную диагностику трубопроводов (неразрушающий контроль), для уточнения необходимости замены.

Основным эффектом от реализации данного мероприятия является снижение тепловых потерь при передаче теплоносителя от источника до потребителей и повышение надежности теплоснабжения потребителей.

**В рамках реализации Комплексной программы также планируется выполнение мероприятий, направленных на реконструкцию и (или) модернизацию сетей теплоснабжения и ГВС. Мероприятия представлены ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»

Сети теплоснабжения:

- Действующий в настоящее время пониженный по сравнению с расчетным график отпуска тепла потребителям коллектора 4 Красногорской ТЭЦ не позволяет при существующей пропускной способности коллектора обеспечить подачу тепла потребителям в необходимых объемах. Для решения данной проблемы необходимо предусмотреть температурный график теплоснабжения после насосной станции по ул. Белинского на 115-70°С со срезкой на 105°С;

- В связи с новым строительством объектов теплоснабжения и увеличением тепловых нагрузок на коллекторе «Трансфер» Красногорской ТЭЦ, становится невозможно при существующей пропускной способности коллектора обеспечить подачу тепла потребителям в необходимых объемах. Для решения данной проблемы необходимо изменить температурный график теплоснабжения после насосной станции (на коллекторе «Трансфер») на 115-70°С со срезкой на 105°С;

- Реконструкция насосной станции кв. 41, ул. Каменская, 79, с установкой насосов подмеса теплоносителя и системы автоматики;

- Реконструкция теплового пункта кв. «Ю» ул. Суворова, 30а, с установкой насосов подмеса теплоносителя и системы автоматики;

- Реконструкция теплового пункта 1А, 6. Комсомольский, 42, с установкой насосов подмеса теплоносителя и системы автоматики;

- Реконструкция теплового пункта 16А, 6. Комсомольский, 51а, с установкой насосов подмеса теплоносителя и системы автоматики;

- Реконструкция теплового пункта «БХТО», ул. Кутузова, 34а, с заменой теплообменного и насосного оборудования, устройство системы автоматики;

- Реконструкция насосной станции «Калинина», ул. Алюминиевая, 64а – перевод на независимую схему присоединения с установкой теплообменников, насосов и системы автоматики;

- Реконструкция теплового пункта «Орион», ул. Алюминиевая, 8ба – перевод на независимую схему присоединения с установкой теплообменников, насосов и системы автоматики.

Сети горячего водоснабжения:

- В системах горячего водоснабжения жилых зданий с целью предотвращения остывания воды при отсутствии водоразбора должна быть предусмотрена циркуляция;

- Выполнить циркуляцию горячего водоснабжения от теплового пункта ТП-1А по адресу: б. Комсомольский, 42а, путем реконструкции сетей;

- Выполнить циркуляцию горячего водоснабжения от теплового пункта ТП-16 по адресу: б. Комсомольский, 51а, путем реконструкции сетей.

- Выполнить перекладку трубопроводов коллектора 1 по территории завода, путем реконструкции трубопроводов с 2Ду300мм и 2Ду500мм на 2Дуб00мм от Красногорской ТЭЦ до планируемого теплового пункта;

- Выполнить строительство трубопровода 2Ду500мм от планируемого теплового пункта до теплового узла КЗ-23 по ул. Красногорская, присоединив тем самым сети коллектора 3 к сетям коллектора 1;

- Изменить температурный график теплоснабжения от источника Красногорская ТЭЦ на 115-70°С без срезки до теплового пункта;

- Предусмотреть температурный график теплоснабжения после теплового пункта на 115-70°С со срезкой на 105°С;

- Предусмотреть вывод потребителей промзоны по ул. Заводская, в связи с выводом из эксплуатации трубопровода коллектора 3.

План мероприятий по выполнению Комплексной программы с указанием объемов финансирования мероприятий в каждом году и целевых показателей приведен в Приложении № 2 к настоящей Комплексной программе.

Приложение № 1 к комплексной муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области на 2024-2026 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации комплексной муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области на 2024–2026 годы»

| № строки | Группа целевых показателей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2021 года № 161 | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | Цель 1. Повышение энергетической эффективности. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов | Целевой показатель 1. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета холодной воды | % | 98,33 | 98,50 | 98,68 | Сведения об оснащенности приборами учета по муниципальному образованию город Каменск-Уральский Свердловской области по состоянию на 30 июня 2023 года |
| 4 |  | Целевой показатель 2. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета горячей воды | % | 98,23 | 98,36 | 98,50 | Сведения об оснащенности приборами учета по муниципальному образованию город Каменск-Уральский Свердловской области по состоянию на 30 июня 2023 года |
| 5 |  | Целевой показатель 3. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии | % | 99,06 | 99,23 | 99,40 | Сведения об оснащенности приборами учета по муниципальному образованию город Каменск-Уральский Свердловской области по состоянию на 30 июня 2023 года |
| 6 |  | Целевой показатель 4. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Сведения об оснащенности приборами учета по муниципальному образованию город Каменск-Уральский Свердловской области по состоянию на 30 июня 2023 года |
| 7 |  | Целевой показатель 5. Доля жилых, помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем количестве жилых помещений в многоквартирных домах | % | 97,07 | 97,18 | 97,30 | Сведения об оснащенности приборами учета по муниципальному образованию город Каменск-Уральский Свердловской области по состоянию на 30 июня 2023 года |
| 8 |  | Целевой показатель 6. Доля жилых, помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды в общем количестве жилых помещений в многоквартирных домах | % | 95,44 | 95,55 | 95,65 | Сведения об оснащенности приборами учета по муниципальному образованию город Каменск-Уральский Свердловской области по состоянию на 30 июня 2023 года |
| 9 |  | Целевой показатель 7. Доля жилых, помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии в общем количестве жилых помещений в многоквартирных домах | % | 10,39 | 10,82 | 11,26 | Сведения об оснащенности приборами учета по муниципальному образованию город Каменск-Уральский Свердловской области по состоянию на 30 июня 2023 года |
| 10 |  | Целевой показатель 8. Доля жилых, помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии в общем количестве жилых помещений в многоквартирных домах | % | 99,30 | 99,46 | 99,62 | Сведения об оснащенности приборами учета по муниципальному образованию город Каменск-Уральский Свердловской области по состоянию на 30 июня 2023 года |
| 11 | Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве | Целевой показатель 9. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 8,871 | 8,871 | 8,871 | Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы в городском округе Каменск-Уральский за январь-декабрь 2022 года |
| 12 |  | Целевой показатель 10. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт·ч/м2 |  |  |  | На момент разработки Программы информация отсутствует |
| 13 |  | Целевой показатель 11. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 49,030 | 47,666 | 46,353 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 14 |  | Целевой показатель 12. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 40,595 | 40,595 | 40,595 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 15 | Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | Целевой показатель 13. Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | кг.ут/Гкал | 134 290,033 | 134 469,434 | 134 495,624 | Схема теплоснабжения Каменск-Уральского городского округа (актуализация на 2024 год) |
| 17 |  | Целевой показатель 14. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 21,02 | 20,35 | 19,90 | Схема теплоснабжения Каменск-Уральского городского округа (актуализация на 2024 год) |
| 18 |  | Целевой показатель 15. Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % |  |  |  | На момент разработки Программы информация отсутствует |
| 19 |  | Целевой показатель 16. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 25,85 | 26,46 | 26,99 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 20 |  | Целевой показатель 17. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч/ куб.м | 0,476 | 0,485 | 0,495 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 21 |  | Целевой показатель 18. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч/ куб.м | 0,038 | 0,039 | 0,040 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 22 |  | Целевой показатель 19. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт·ч/ куб.м | 0,340 | 0,340 | 0,340 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 23 |  | Целевой показатель 20. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт·ч/ куб.м | 0,234 | 0,234 | 0,234 | Схема водоснабжения и водоотведения Каменск-Уральского городского округа до 2026 года |
| 24 |  | Целевой показатель 21. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе производства тепловой энергии | кВт·ч/Гкал | 20,167 | 21,461 | 22,838 | Схема теплоснабжения Каменск-Уральского городского округа (актуализация на 2024 год) |
| 25 | Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии | Целевой показатель 22. Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения | % | 95,35 | 95,32 | 95,31 | Схема теплоснабжения Каменск-Уральского городского округа (актуализация на 2024 год) |
| 26 | Задача 3. Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов | Целевой показатель 23. Доля потребляемого государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа государственными (муниципальными) учреждениями | % |  |  |  | На момент разработки Программы информация отсутствует |
| 28 |  | Целевой показатель 24. Доля потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии государственными (муниципальными) учреждениями | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 29 |  | Целевой показатель 25. Доля потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии государственными (муниципальными) учреждениями | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 30 |  | Целевой показатель 26. Доля потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой воды государственными (муниципальными) учреждениями | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 31 | Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в государственных (муниципальных) организациях, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления) | Целевой показатель 27. Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Гкал/м2 | 0,254 | 0,253 | 0,251 | Данные ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
| 32 |  | Целевой показатель 28. Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | кВт·ч/м2 | 26,019 | 26,016 | 25,990 | Данные ОМС «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» |
| 33 |  | Целевой показатель 29. Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | Гкал/м2 |  |  |  | На момент разработки Программы информация отсутствует |
| 34 |  | Целевой показатель 30. Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | кВт·ч/м2 |  |  |  | На момент разработки Программы информация отсутствует |
| 35 | Задача 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в транспортном комплексе | Целевой показатель 31. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) | единиц |  |  |  | На момент разработки Программы информация отсутствует |
| 37 |  | Целевой показатель 32. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) | единиц |  |  |  | На момент разработки Программы информация отсутствует |
| 38 |  | Целевой показатель 33. Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования | единиц |  |  |  | На момент разработки Программы информация отсутствует |
| 39 |  | Целевой показатель 34. Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования | единиц |  |  |  | На момент разработки Программы информация отсутствует |
| 40 |  | Целевой показатель 35. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования | единиц |  |  |  | На момент разработки Программы информация отсутствует |

Приложение № 2к комплексной муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области на 2024-2026 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению комплексной муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области на 2024–2026 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | Всего по комплексной программе, в том числе: | 1 980 003,296 | 1 419 858,993 | 284 570,573 | 275 573,730 | X |
| 2 | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X |
| 3 | областной бюджет | 14,500 | 14,500 | 0,000 | 0,000 | X |
| 4 | местный бюджет | 47 244,500 | 1 954,000 | 24 290,500 | 21 000,000 | X |
| 5 | внебюджетные источники | 1 932 744,296 | 1 417 890,493 | 260 280,073 | 254 573,730 | X |
| Группа мероприятий 1. Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |  |  |  |  |  |  |
| На момент разработки настоящей Программы информация о мероприятиях по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |
| На момент разработки настоящей Программы информация о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1. Модернизация насосного парка котельной г. Каменск-Уральский ул. Силикатная с заменой сетевых насосов типа К-100-65-160 (3 шт.) и типа К-80-50-200 (2 шт.) на насосы WILO типа IL 150/360-37/4 (3 шт.) | 3 562,830 |  | 802,590 | 2 760,240 | 21 |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 9 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 10 | внебюджетные источники | 3 562,830 |  | 802,590 | 2 760,240 | X |
| 11 | Мероприятие 2. Замена сетевых насосов К-100-65-200 (4 штук) на насосы WILO (4 штук). Котельная в микрорайоне «Южный» ул. Суворова, 42-А | 2 156,830 | 2 156,830 |  |  | 21 |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 14 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 15 | внебюджетные источники | 2 156,830 | 2 156,830 |  |  | X |
| 16 | Мероприятие 3. Замена трубопроводов теплоснабжения(Красногорский район) | 82 832,000 | 21 900,000 | 26 932,000 | 34 000,000 | 14 |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 19 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 20 | внебюджетные источники | 82 832,000 | 21 900,000 | 26 932,000 | 34 000,000 | X |
| 21 | Мероприятие 4. Реконструкция теплотехнического оборудования котельной г. Каменск-Уральский ул. Парковая, 13 с заменой 3-х котлов | 6 476,010 | 6 476,010 |  |  | 14,21 |
| 22 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 23 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 24 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 25 | внебюджетные источники | 6 476,010 | 6 476,010 |  |  | X |
| 26 | Мероприятие 5. Модернизация насосного парка котельной г. Каменск-Уральский ул. Парковая, 13 с заменой сетевых насосов типа Д-320 (2 штук) и насосов типа К-90-55 (2 шт.) на насосы WILO типа IL 150/360-37/4 (4 шт.) | 4 697,410 |  | 4 697,410 |  | 21 |
| 27 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 28 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 29 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 30 | внебюджетные источники | 4 697,410 |  | 4 697,410 |  | X |
| 31 | Мероприятие 6. Модернизация горелки ГГ-3 водогрейного котла КВа-3,0-95 №2. Замена горелки ГГ-3 водогрейного котла КВа-3,0-95 №2 на горелку ELCO на котельной старой части города ул. Революционная, 49 | 1 809,150 |  | 1 809,150 |  | 13, 21 |
| 32 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 33 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 34 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 35 | внебюджетные источники | 1 809,150 |  | 1 809,150 |  | X |
| 36 | Мероприятие 7. Замена трубопроводов теплоснабжения(Синарский район) | 52 005,610 | 16 114,490 | 16 890,650 | 19 000,470 | 14 |
| 37 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 38 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 39 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 40 | внебюджетные источники | 52 005,610 | 16 114,490 | 16 890,650 | 19 000,470 | X |
| Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Мероприятие 8. Замена насоса подогретой воды | 124,800 | 124,800 |  |  | 21 |
| 42 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 43 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 44 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 45 | внебюджетные источники | 124,800 | 124,800 |  |  | X |
| 46 | Мероприятие 9. Изменение схемы подогрева исходной воды | 20 000,000 | 20 000,000 |  |  | 14, 21 |
| 47 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 48 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 49 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 50 | внебюджетные источники | 20 000,000 | 20 000,000 |  |  | X |
| 51 | Мероприятие 10. Капитальный ремонт котлоагрегата | 95 832,000 | 31 944,000 | 31 944,000 | 31 944,000 | 13, 14, 21 |
| 52 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 53 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 54 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 55 | внебюджетные источники | 95 832,000 | 31 944,000 | 31 944,000 | 31 944,000 | X |
| 56 | Мероприятие 11. Замена ртутных ламп на светодиодные лампы | 3 750,000 | 1 250,000 | 1 250,000 | 1 250,000 | 21 |
| 57 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 58 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 59 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 60 | внебюджетные источники | 3 750,000 | 1 250,000 | 1 250,000 | 1 250,000 | X |
| АО «Синарская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Мероприятие 12. Строительствоциркуляционной насосной станции горячеговодоснабжения сЧРП. Реконструкция теплофикационнойустановкисустановкойЧРПсетевыхнасосов или с заменой сетевыхнасосов, автоматизацией процессауправленияприводамиподпиточныхнасосов | 18 000,000 |  | 18 000,000 |  | 14, 21 |
| 62 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 63 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 64 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 65 | внебюджетные источники | 18 000,000 |  | 18 000,000 |  | X |
| 66 | Мероприятие 13. Реконструкциякотла ПТВМ-100.Установкаподогревателейсетевойводы | 48 000,000 |  | 48 000,000 |  | 13, 14, 21 |
| 67 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 68 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 69 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 70 | внебюджетные источники | 48 000,000 |  | 48 000,000 |  | X |
| 71 | Мероприятие 14. Строительство инженерно-технических средств охраны (периметрального ограждения базисного склада мазута) | 70 000,000 | 70 000,000 |  |  | 21 |
| 72 | федеральный бюджет |  |  |  |  | Х |
| 73 | областной бюджет |  |  |  |  | Х |
| 74 | местный бюджет |  |  |  |  | Х |
| 75 | внебюджетные источники | 70 000,000 | 70 000,000 |  |  | Х |
| 76 | Мероприятие 15. Капитальный ремонт трубопроводов тепловых сетей с заменой изоляции. Трубопровод условным диаметром 800 мм, длиной 150 м Трубопровод условным диаметром 500 мм, длиной 150 м | 11 762,100 | 11 762,100 |  |  | 14 |
| 77 | федеральный бюджет |  |  |  |  | Х |
| 78 | областной бюджет |  |  |  |  | Х |
| 79 | местный бюджет |  |  |  |  | Х |
| 80 | внебюджетные источники | 11 762,100 | 11 762,100 |  |  | Х |
| 81 | Мероприятие 16. Внедрение программного комплекса для расчета ТЭП за сутки с дискретностью учета показателей 1 час. | 0,000 | 0,000 |  |  | 13, 14, 21 |
| 82 | федеральный бюджет |  |  |  |  | Х |
| 83 | областной бюджет |  |  |  |  | Х |
| 84 | местный бюджет |  |  |  |  | Х |
| 85 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |  |  | Х |
| ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Мероприятие 17. Замена трубопроводов теплоснабжения(Красногорский район) | 2 292,070 | 859,300 | 859,800 | 572,970 | 14 |
| 87 | федеральный бюджет |  |  |  |  | Х |
| 88 | областной бюджет |  |  |  |  | Х |
| 89 | местный бюджет |  |  |  |  | Х |
| 90 | внебюджетные источники | 2 292,070 | 859,300 | 859,800 | 572,970 | Х |
| 91 | Мероприятие 18. Замена трубопроводов теплоснабжения(Синарский район) | 11 906,550 | 3 200,000 | 4 007,000 | 4 699,550 | 14 |
| 92 | федеральный бюджет |  |  |  |  | Х |
| 93 | областной бюджет |  |  |  |  | Х |
| 94 | местный бюджет |  |  |  |  | Х |
| 95 | внебюджетные источники | 11 906,550 | 3 200,000 | 4 007,000 | 4 699,550 | Х |
| АО «Синарская ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Мероприятие 19. Замена ламп табло сигнализации щита управления ВПУ-1 на табло со светодиодными лампами | 12,000 | 12,000 |  |  | 21 |
| 97 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 98 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 99 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 100 | внебюджетные источники | 12,000 | 12,000 |  |  | X |
| Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Мероприятие 20. Капитальный ремонт котлоагрегата | На момент разработки настоящей Программы стоимость реализации мероприятия не определена |  |  |  | 13, 14, 21 |
| 102 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 103 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 104 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 105 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 106 | Мероприятие 21. Ремонт тепломагистрали «Трансфер» | 46 800,000 | 15 600,000 | 15 600,000 | 15 600,000 | 14 |
| 107 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 108 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 109 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 110 | внебюджетные источники | 46 800,000 | 15 600,000 | 15 600,000 | 15 600,000 | X |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии со схемой водоснабжения Каменск-Уральского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Мероприятие 22. Установка счетчиков нового поколения с дистанционным снятием показаний в многоквартирных домах, объектах социально-культурной и промышленной сферы | 5 060,000 | 5 060,000 |  |  | X |
| 112 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 113 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 114 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 115 | внебюджетные источники | 5 060,000 | 5 060,000 |  |  | X |
| 116 | Мероприятие 23. Капитальный ремонт / реконструкция / реновация существующего водовода от Нижне-Сысертского водохранилища до площадки фильтровальной станции в г. Каменск-Уральский Свердловской области (3 этап) | 652 100,000 | 652 100,000 |  |  | 16 |
| 117 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 118 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 119 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 120 | внебюджетные источники | 652 100,000 | 652 100,000 |  |  | X |
| 121 | Мероприятие 24. Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 4-го коллектора 25 Гкал/час (29 МВт) с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | 139 960,000 | 59 980,000 | 39 990,000 | 39 990,000 | 16 |
| 122 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 123 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 124 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 125 | внебюджетные источники | 139 960,000 | 59 980,000 | 39 990,000 | 39 990,000 | X |
| 126 | Мероприятие 25. Строительство теплового пункта для подачи ГВС потребителям 1,3-го коллекторов 10,5 Гкал/час (12,21 МВт) с подводящими сетями холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | 24 040,000 | 24 040,000 |  |  | 16 |
| 127 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 128 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 129 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 130 | внебюджетные источники | 24 040,000 | 24 040,000 |  |  | X |
| 131 | Мероприятие 26. Модернизация и реконструкция сетей питьевого водоснабжения и запорной арматуры Синарского района | 30 000,000 | 10 000,000 | 10 000,000 | 10 000,000 | 16 |
| 132 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 133 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 134 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 135 | внебюджетные источники | 30 000,000 | 10 000,000 | 10 000,000 | 10 000,000 | X |
| 136 | Мероприятие 27. Модернизация и реконструкция сетей питьевого водоснабжения и запорной арматуры Красногорского района | 30 000,000 | 10 000,000 | 10 000,000 | 10 000,000 | 16 |
| 137 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 138 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 139 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 140 | внебюджетные источники | 30 000,000 | 10 000,000 | 10 000,000 | 10 000,000 | X |
| 141 | Мероприятие 28. Модернизация и реконструкция сетей питьевого водоснабжения Синарского и Красногорского районов(модернизация и реконструкция запорной арматуры Ду 400-600 мм по адресам: ул. Олега Кошевого, ул. Октябрьская, ул. Рябова, Северная Мазуля, ул. Лермонтова,97, дюкер р. Каменка у сан. «Чистый ключ», дюкер р.Исеть у проф. «Каменный пояс», ул. Кирова, ул. Карла Маркса, ул. Кирова,11, ул. Кирова,16, ул. Тевосяна, 7, ул. Кунавина,); Ду 800 - 3 шт.(внешний тракт) | 8 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2 000,000 | 16 |
| 142 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 143 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 144 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 145 | внебюджетные источники | 8 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 2 000,000 | X |
| 146 | Мероприятие 29. Строительство питьевого водопровода от камеры В1-1 на существующих водоводах до промплощадки «РУСАЛ Каменск-Уральский» для питьевого водоснабжения потребителей предприятия | 20 400,000 | 6 800,000 | 6 800,000 | 6 800,000 | 16 |
| 147 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 148 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 149 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 150 | внебюджетные источники | 20 400,000 | 6 800,000 | 6 800,000 | 6 800,000 | X |
| 151 | Мероприятие 30. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне VI жилого района «Южный» | 7 500,000 |  |  | 7 500,000 | 16 |
| 152 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 153 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 154 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 155 | внебюджетные источники | 7 500,000 |  |  | 7 500,000 | X |
| 156 | Мероприятие 31. Строительство новых водоводов диаметром 300 мм. в микрорайонах V жилого района «Южный» для обеспечения бесперебойной работоспособности | 11 500,000 |  |  | 11 500,000 | 16 |
| 157 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 158 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 159 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 160 | внебюджетные источники | 11 500,000 |  |  | 11 500,000 | X |
| 161 | Мероприятие 32. Капитальный ремонт водовода в г. Каменск-Уральский, включая участки сетей водоснабжения: - Участок водовода гл от Н-Маз.скв. до колод 22/01 инвентарный № 00016237 (Водовод Ду 600 от ул. Рябова, 3 до камеры напротив здания Скорой помощи по ул. Рябова, 18); - Участок водовода гл от Н-Маз.скв. до колод 22/01 инвентарный № 00016237 (Водовод Ду 600 по ул. Ломоносова от камеры № 1 по ул. Репина до ул. Ленина); - Участок водовода от площ. станции очистки до ул. Челябин. (инвентарный № 00016229) Ду 500 по от камеры № 1 ул. Кадочникова, 11а до камеры № 2; ул. Кадочникова от камеры № 1 (дюкер р. Исеть) до камеры № 2 с врезкой на профилакторий Каменный пояс; - Магистральный водовод Ду500 мм от фильтровальной насосной станции на р. Каменка до ул. Механизаторов. (инвентарный №00016608) участок: дюкерный переход через р. Исеть; - Водовод от т.К в р-не СТЗ, Прокопьева, Кирова; дюкерный переход через р. Каменка; - Водовод сети по городу Пушкина, Кошевого, Прокоп (инв. № 00016596); - Водовод от площ.станции очистки до ул. Челябин. (инв. № 00016229) (участок водовода от ул. Тевосяна, 9 до пр. Победы, 1А) | 87 680,000 | 87 680,000 |  |  | 16 |
| 162 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 163 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 164 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 165 | внебюджетные источники | 87 680,000 | 87 680,000 |  |  | X |
| Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Мероприятие 33. Ремонт насоса | 222,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 16, 17 |
| 167 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 168 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 169 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 170 | внебюджетные источники | 222,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | X |
| 171 | Мероприятие 34. Замена электродвигателя насоса | 4 211,000 | 4 211,000 |  |  | 17 |
| 172 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 173 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 174 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 175 | внебюджетные источники | 4 211,000 | 4 211,000 |  |  | X |
| 176 | Мероприятие 35. Замена, ремонт запорной арматуры | 405,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 16 |
| 177 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 178 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 179 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 180 | внебюджетные источники | 405,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | X |
| 181 | Мероприятие 36. Очистка сит деаэраторных баков | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 |
| 182 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 183 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 184 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 185 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| АО «Водоканал Каменск-Уральский» |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Мероприятие 37. Модернизация КНС-3 с заменой двух насосных агрегатов | 5 888,923 | 5 888,923 |  |  | 20 |
| 187 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 188 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 189 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 190 | внебюджетные источники | 5 888,923 | 5 888,923 |  |  | X |
| 191 | Мероприятие 38. Модернизация станции сырого осадка на очистных сооружениях канализации с заменой одного насосного агрегата | 2 283,225 |  | 2 283,225 |  | 19 |
| 192 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 193 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 194 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 195 | внебюджетные источники | 2 283,225 |  | 2 283,225 |  | X |
| 196 | Мероприятие 39. Модернизация КНС-2 с заменой двух насосных агрегатов | 3 579,748 |  | 3 579,748 |  | 20 |
| 197 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 198 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 199 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 200 | внебюджетные источники | 3 579,748 |  | 3 579,748 |  | X |
| 201 | Мероприятие 40. Модернизация КНС-Добролюбова с заменой двух насосных агрегатов | 2 942,680 | 2 942,680 |  |  | 20 |
| 202 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 203 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 204 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 205 | внебюджетные источники | 2 942,680 | 2 942,680 |  |  | X |
| 206 | Мероприятие 41. Модернизация очистных сооружений канализации с внедрением системы автоматического контроля сброса | 8 286,660 | 8 286,660 |  |  | 19 |
| 207 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 208 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 209 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 300 | внебюджетные источники | 8 286,660 | 8 286,660 |  |  | X |
| Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Мероприятие 42. Гидродинамическая промывка трубопроводов | 8 962,500 | 2 987,500 | 2 987,500 | 2 987,500 | 20 |
| 302 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 303 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 304 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 305 | внебюджетные источники | 8 962,500 | 2 987,500 | 2 987,500 | 2 987,500 | X |
| ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Мероприятие 43. Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоотведения ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» | 2 700,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 20 |
| 307 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 308 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 309 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 310 | внебюджетные источники | 2 700,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | X |
| В соответствии со схемой водоотведения Каменск-Уральского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Мероприятие 44. Реконструкция камеры переключения в р-не Байновского моста (со стороны Синарского района) МО г. Каменск-Уральский | 4 000,000 | 4 000,000 |  |  | 19, 20 |
| 312 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 313 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 314 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 315 | внебюджетные источники | 4 000,000 | 4 000,000 |  |  | X |
| 316 | Мероприятие 45. Строительство насосной станции на пересечении улиц Октябрьская - Суворова с подводящими сетями водоотведения | 25 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 15 000,000 | 19, 20 |
| 317 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 318 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 319 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 320 | внебюджетные источники | 25 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 15 000,000 | X |
| 321 | Мероприятие 46. Модернизация и реконструкция сетей водоотведения, Красногорский и Синарский районы | 12 000,000 | 4 000,000 | 4 000,000 | 4 000,000 | 20 |
| 322 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 323 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 324 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 325 | внебюджетные источники | 12 000,000 | 4 000,000 | 4 000,000 | 4 000,000 | X |
| 326 | Мероприятие 47. Обеспечение объектов очистных сооружений резервным электроснабжением от независимого источника | 1 000,000 | 1 000,000 |  |  | 19 |
| 327 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 328 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 329 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 330 | внебюджетные источники | 1 000,000 | 1 000,000 |  |  | X |
| 331 | Мероприятие 48. Обеспечение объектов КНС резервным электроснабжением от независимого источника | 1 000,000 | 1 000,000 |  |  | 19, 20 |
| 332 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 333 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 334 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 335 | внебюджетные источники | 1 000,000 | 1 000,000 |  |  | X |
| 336 | Мероприятие 49. Проектирование и строительство очистных сооружений ливневой канализации Красногорского района | 300 000,000 | 300 000,000 |  |  | 19, 20 |
| 337 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 338 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 339 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 340 | внебюджетные источники | 300 000,000 | 300 000,000 |  |  | X |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Россети Урал» |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Мероприятие 50. Модернизация ПС 110 кВ Россия, ПС 110 кВ Черемхово, ПС 110 кВКлевакино, ПС 110 кВ Синарская. Замена панелей релейной защиты на микропроцессорные (13 шт.) | 28 120,000 |  | 150,000 | 27 970,000 | X |
| 342 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 343 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 344 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 345 | внебюджетные источники | 28 120,000 |  | 150,000 | 27 970,000 | X |
| 346 | Мероприятие 51. Реконструкция ПС 110 кВ Синарская. Установка охранной сигнализации периметра (ОС - 1 система) (1 шт.) | 3 990,000 | 3 990,000 |  |  | X |
| 347 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 348 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 349 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 350 | внебюджетные источники | 3 990,000 | 3 990,000 |  |  | X |
| 351 | Мероприятие 52. Реконструкция ПС 110 кВ Бирюза. Установка охранной сигнализации периметра (ОС - 1 система) (1 шт.) | 3 920,000 | 3 920,000 |  |  | X |
| 352 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 353 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 354 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 355 | внебюджетные источники | 3 920,000 | 3 920,000 |  |  | X |
| 356 | Мероприятие 53. Модернизация ПС 110/6 кВБайновская. Замена ограждения (установка ограждения протяженностью 158м., с демонтажем существующих инженерных конструкций) (1шт) | 2 980,000 |  | 340,000 | 2 640,000 | X |
| 357 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 358 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 359 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 360 | внебюджетные источники | 2 980,000 |  | 340,000 | 2 640,000 | X |
| 361 | Мероприятие 54. Реконструкция заходов ЛЭП 10 кВ на ПС 220 кВ Каменская (переустройство в связи с проведением реконструкции ПС 220 кВ Каменская) (2,695 км) | 9 290,000 | 9 290,000 |  |  | X |
| 362 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 363 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 364 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 365 | внебюджетные источники | 9 290,000 | 9 290,000 |  |  | X |
| 366 | Мероприятие 55. Реконструкция ПС 35/10 кВПозариха. Ограждение ПС, охранно - периметральная сигнализация, видеонаблюдение (электросетевой комплекс подстанции 35/10 кВПозариха) (установка ограждения протяженностью 124 м., с демонтажем существующих инженерных конструкций; ПОС-1 система) (1 шт) | 3 470,000 |  | 220,000 | 3 250,000 | X |
| 367 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 368 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 369 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 370 | внебюджетные источники | 3 470,000 |  | 220,000 | 3 250,000 | X |
| Группа мероприятий 4. Мероприятияпо энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |  |  |  |  |  |  |
| ОМС «Управление культурыКаменск-Уральского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 371 | Мероприятие 56. Установка систем автоматического управления освещением на базе инфракрасного датчика движения в местах общего пользования (коридоры); Реконструкция системы освещения (установка отражателей, энергосберегающих ламп, установка датчиков движения в местах общего пользования | 56,000 | 28,000 | 28,000 |  | X |
| 372 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 373 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 374 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 375 | внебюджетные источники | 56,000 | 28,000 | 28,000 |  | X |
| 376 | Мероприятие 57. Замена существующих водоразборных кранов на бесконтактные смесители воды в туалетах, вода | 60,000 | 60,000 |  |  | X |
| 377 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 378 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 379 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 380 | внебюджетные источники | 60,000 | 60,000 |  |  | X |
| 381 | Мероприятие 58. Установка ограничителей смыва в туалетах, вода | 5,200 | 5,200 |  |  | X |
| 382 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 383 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 384 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 385 | внебюджетные источники | 5,200 | 5,200 |  |  | X |
| 386 | Мероприятие 59.Замена деревянных окон на ПВХ | 40,000 | 40,000 |  |  | X |
| 387 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 388 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 389 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 390 | внебюджетные источники | 40,000 | 40,000 |  |  | X |
| 391 | Мероприятие 60.Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 30,000 | 30,000 |  |  | X |
| 392 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 393 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 394 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 395 | внебюджетные источники | 30,000 | 30,000 |  |  | X |
| 396 | Мероприятие 61.Установка энергоэффективныхаэраторных насадок на смесители | 2,000 | 2,000 |  |  | X |
| 397 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 398 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 399 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 400 | внебюджетные источники | 2,000 | 2,000 |  |  | X |
| 401 | Мероприятие 62.Замена радиаторов отопления | 20,000 | 10,000 | 10,000 |  | X |
| 402 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 403 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 404 | местный бюджет | 20,000 | 10,000 | 10,000 |  | X |
| 405 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 406 | Мероприятие 63.Установка терморегуляторов | 4,000 | 2,000 | 2,000 |  | X |
| 407 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 408 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 409 | местный бюджет | 4,000 | 2,000 | 2,000 |  | X |
| 410 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 411 | Мероприятие 64.Замена металлических труб на металлопластиковые | 8,000 | 4,000 | 4,000 |  | X |
| 412 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 413 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 414 | местный бюджет | 8,000 | 4,000 | 4,000 |  | X |
| 415 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 416 | Мероприятие 65.Замена люминесцентных ламп на светодиодные | 5,000 | 2,500 | 2,500 |  | X |
| 417 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 418 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 419 | местный бюджет | 5,000 | 2,500 | 2,500 |  | X |
| 420 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 421 | Мероприятие 66.Установка рассеивателей на смесители (водоснабжение) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | X |
| 422 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 423 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 424 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | X |
| 425 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| ОМС «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 426 | Мероприятие 67.Замена люминесцентных ламп на светодиодные | 125,000 | 85,000 | 40,000 |  | X |
| 427 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 428 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 429 | местный бюджет | 125,000 | 85,000 | 40,000 |  | X |
| 430 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 431 | Мероприятие 68.Замена светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ наружного освещения на светодиодные | 64,000 | 32,000 | 32,000 |  | X |
| 432 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 433 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 434 | местный бюджет | 64,000 | 32,000 | 32,000 |  | X |
| 435 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 436 | Мероприятие 69.Переход с электроотопления Л.Б. «Березовая роща» на отопление ТТК (пеллеты) | 1 500,000 | 1 500,000 |  |  | X |
| 437 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 438 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 439 | местный бюджет | 1 500,000 | 1 500,000 |  |  | X |
| 440 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 441 | Мероприятие 70.Замена чугунных радиаторов на алюминиевые | 40,000 | 40,000 |  |  | X |
| 442 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 443 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 444 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 445 | внебюджетные источники | 40,000 | 40,000 |  |  | X |
| 446 | Мероприятие 71.Замена изношенных деревянных окон на двухкамерные стеклопакеты из ПВХ конструкций | 300,000 | 300,000 |  |  | X |
| 447 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 448 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 449 | местный бюджет | 300,000 | 300,000 |  |  | X |
| 450 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 451 | Мероприятие 72.Ремонт, утепление технического этажа, перекрытия, кровли здания | 500,000 |  | 500,000 |  | X |
| 452 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 453 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 454 | местный бюджет | 500,000 |  | 500,000 |  | X |
| 455 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| МАУК «Дворец культуры «Юность» |  |  |  |  |  |  |
| 456 | Мероприятие 73.Обучение ответственных лиц по электробезопасности | 3,500 | 3,500 |  |  | X |
| 457 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 458 | областной бюджет | 3,500 | 3,500 |  |  | X |
| 459 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 460 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 461 | Мероприятие 74.Замена смесителей | 8,000 | 8,000 |  |  | X |
| 462 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 463 | областной бюджет | 8,000 | 8,000 |  |  | X |
| 464 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 465 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 466 | Мероприятие 75.Поверка и (или) замена счетчиков по учету воды | 1,000 | 1,000 |  |  | 26 |
| 467 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 468 | областной бюджет | 1,000 | 1,000 |  |  | X |
| 469 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 470 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 471 | Мероприятие 76.Замена арматуры для сливных бачков в санузле, унитаза | 2,000 | 2,000 |  |  | X |
| 472 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 473 | областной бюджет | 2,000 | 2,000 |  |  | X |
| 474 | местный бюджет |  |  |  |  | X |
| 475 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| МАУК «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И. Я. Стяжкина» |  |  |  |  |  |  |
| 476 | Мероприятие 77.Замена радиаторов отопления | 10,000 | 10,000 |  |  | X |
| 477 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 478 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 479 | местный бюджет | 10,000 | 10,000 |  |  | X |
| 480 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 481 | Мероприятие 78.Установка терморегуляторов на радиаторыотопления | 2,000 | 2,000 |  |  | X |
| 482 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 483 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 484 | местный бюджет | 2,000 | 2,000 |  |  | X |
| 485 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 486 | Мероприятие 79.Замена металлических труб на металлопластиковые в системе отопления | 4,000 | 4,000 |  |  | X |
| 487 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 488 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 489 | местный бюджет | 4,000 | 4,000 |  |  | X |
| 490 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 491 | Мероприятие 80.Замена люминесцентных ламп и ламп накаливания на светодиодные лампы | 2,500 | 2,500 |  |  | X |
| 492 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 493 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 494 | местный бюджет | 2,500 | 2,500 |  |  | X |
| 495 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 496 | Мероприятие 81.Установка на смеситель рассеивателя воды | 0,000 | 0,000 |  |  | X |
| 497 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 498 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 499 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |  | X |
| 500 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| Группа мероприятий 5. Мероприятияпо выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| На момент разработки настоящей Программы информация о мероприятияхпо выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 6. Мероприятияпо организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| На момент разработки настоящей Программы информация о мероприятияхпо организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 7. Мероприятияпостимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| На момент разработки настоящей Программы информация о мероприятиях по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 8. Мероприятияпоувеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |
| На момент разработки настоящей Программы информация о мероприятиях поувеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 9. Мероприятияпоэнергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения |  |  |  |  |  |  |
| На момент разработки настоящей Программы информация о мероприятиях по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| Группа мероприятий 10. Мероприятияпоиным вопросам, определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем наружного уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| НАРУЖНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Мероприятие 82. Модернизация наружного уличного освещения по ул. Кунавина включая Привокзальную площадь (протяженность участка – 1,7 км, АСУ НО – 2шт., провод СИП – 1000 м, кронштейны – 5 шт., светильники – 217 шт.) | 8 000,000 |  | 8 000,000 |  | 15 |
| 502 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 503 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 504 | местный бюджет | 8 000,000 |  | 8 000,000 |  | X |
| 505 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 506 | Мероприятие 83. Модернизация наружного уличного освещения по ул. Алюминиевая (протяженность участка – 4 км, светильники – 504 шт.) | 15 000,000 |  |  | 15 000,000 | 15 |
| 507 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 508 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 509 | местный бюджет | 15 000,000 |  |  | 15 000,000 | X |
| 510 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 511 | Мероприятие 84. Модернизация наружного уличного освещения по ул. Ленина на участке от ул. Рябова до пр. Победы (протяженность участка – 0,96 км, светильники – 83 шт.) | 2 700,000 |  | 2 700,000 |  | 15 |
| 512 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 513 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 514 | местный бюджет | 2 700,000 |  | 2 700,000 |  | X |
| 515 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 516 | Мероприятие 85. Модернизация наружного уличного освещения по ул. Калинина на участке от ул. Алюминиевая до ул. Октябрьская (протяженность участка – 1,6 км, СИП – 2200 м, светильники – 164 шт., АСУ НО – 1 шт.) | 6 000,000 |  |  | 6 000,000 | 15 |
| 517 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 518 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 519 | местный бюджет | 6 000,000 |  |  | 6 000,000 | X |
| 520 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| 521 | Мероприятие 86. Строительство линии наружного уличного освещения по ул. Ленина на участке от дома №204 до ул. Лермонтова,83 (протяженность участка – 1,5 км, опор – 55 шт., кронштейнов – 55 шт., светильники – 100 шт., СИП – 1700 м, АСУ НО – 2 шт.) | 13 000,000 |  | 13 000,000 |  | 15 |
| 522 | федеральный бюджет |  |  |  |  | X |
| 523 | областной бюджет |  |  |  |  | X |
| 524 | местный бюджет | 13 000,000 |  | 13 000,000 |  | X |
| 525 | внебюджетные источники |  |  |  |  | X |
| Группа мероприятий 11. Мероприятия по информационному обеспечению мероприятий,указанных в группах 1-10, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| На момент разработки настоящей Программы информация о мероприятиях по информационному обеспечению мероприятий, указанных в группах 1-10, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности отсутствует |  |  |  |  |  |  |