2

[image: image1.jpg]



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2024  № 148 
Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения на территории Каменск-Уральского городского округа
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Каменск-Уральский городской округ Свердловской области, в целях организации пожаротушения, содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Каменск-Уральского городского округа Администрация Каменск-Уральского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Каменск-Уральского городского округа (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций Каменск-Уральского городского округа, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, постоянно обеспечивать приведение их в исправное состояние. 
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Каменска-Уральского от 20.04.2015 № 556 «О системе противопожарного  водоснабжения на территории муниципального образования город Каменск-Уральский».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» и разместить на официальном сайте муниципального образования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Горенкова В.В.
Глава
Каменск-Уральского городского округа                                          А.А. Герасимов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Каменск-Уральского городского округа

от 07.03.2024 № 148
«Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения на территории Каменск-Уральского городского округа»

ПОРЯДОК
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Каменск-Уральского городского округа 
1. Общие положения
1.1 Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Каменск-Уральского городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», СП 8.13130 «Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденными Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее -  МЧС России) от 30.03.2020 № 225, Национальным стандартом ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.11.2010 № 522-ст, ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения», утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 27.08.1981 № 4084, Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 № 614-ст.
1.2 Настоящий Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между Администрацией Каменск-Уральского городского округа, Акционерным обществом «Водоканал Каменск-Уральский», Муниципальным казённым учреждением «Управление городского хозяйства», организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения на территории Каменск-Уральского городского округа (далее – организации, эксплуатирующие источники НПВ), 63 пожарно-спасательным отрядом федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области) и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – источники НПВ) на территории Каменск-Уральского городского округа  (далее -  муниципальное образование).
1.3 Содержание и эксплуатация источников НПВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:
1) эксплуатацию источников НПВ в соответствие с нормативными документами;
2) финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно​профилактическим работам;
3) возможность беспрепятственного доступа (подъезда) к источникам НПВ сил и средств, всех видов техники 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области, осуществляющих тушение пожаров;
4) проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники НПВ для целей пожаротушения в любое время года;
5) установку светоотражающих указателей источников НПВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
6) очистку мест размещения источников НПВ от мусора, снега и наледи;
7) проведение мероприятий по подготовке источников НПВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
8) немедленное уведомление Единой дежурно-диспетчерской службы Каменск-Уральского городского округа и 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области о невозможности использования источников НПВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из источников НПВ.
1.4 Размещение источников НПВ на территории муниципального образования, их количество, емкость, водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с                     требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020    №
1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021        № 1016/пр, СП 8.13130 «Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденным Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225.
1.5 Светоотражающие указатели источников НПВ выполняются                            в соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта                         ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 № 614-ст.
1.6 Источники НПВ разрешается использовать только для целей пожаротушения.
2. Учет, содержание, проверка и испытание источников НПВ
2.1 Организации, эксплуатирующие источники НПВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.
2.2 Организации, эксплуатирующие источники НПВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.
2.3 В целях учета всех источников НПВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, организации, эксплуатирующие источники НПВ, совместно с 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области организуют и проводят не реже двух раз в год проверки наличия и состояния источников НПВ.
Проверки наличия и состояния источников НПВ проводятся в весенний (май-июнь) и осенний (август-сентябрь) периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в ночное время, согласно утвержденным графикам. По результатам проведенных проверок составляются акты. Копии актов направляются в 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области и Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского».
2.4 При проверке пожарных гидрантов устанавливается:
1) наличие на видном месте указателя гидранта;
2) очищение от грязи, льда, снега крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепление при эксплуатации в условиях пониженных температур;
3) возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;
4) герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
5) работа сливного устройства.
Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:
 1) опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

 2) при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

 3) не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.
2.5 При проверке пожарных резервуаров проводится (проверяется):

1) проверка наличия на видном месте указателей пожарного резервуара;

2) проверка очистки от грязи, льда, снега крышки приемного колодца, а также наличие крышки резервуара и их утепление при эксплуатации в условиях пониженных температур;

3) проверка наличия воды, герметичности, замеры утечки воды (при наличии); 

4) возможность беспрепятственного подъезда пожарной техники к пожарному резервуару;
5) герметичность закрывания крышек (задвижек) и смазка соединений.  

2.6 При проверке пирсов для забора воды пожарными машинами проверяется:

1) наличие на видном месте указателей; 

2) состояние покрытия пожарного пирса;

3) очистка от грязи, снега площадки пирса;

4) состояние боковых ограждений, а также ограждения для предотвращения скатывания пожарного автомобиля за пределы площадки.

2.7 Под испытанием источников НПВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.
2.8 Испытание источников НПВ проводится организациями, эксплуатирующими источники НПВ, совместно с 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области.
3. Ремонт и реконструкция источников НПВ
3.1 Технические характеристики источников НПВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка.
3.2 На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом обследование гидрантов проводится работниками организаций, эксплуатирующих источники НПВ, совместно с представителями 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области и определяются меры по обеспечению территории муниципального образования водоснабжением для целей пожаротушения.
3.3 Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети муниципального образования допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.
Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области.
3.4 Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта организации, эксплуатирующие источники НПВ, принимают меры по обеспечению территории муниципального образования водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должны быть проинформированы 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области.
3.5 Организации, эксплуатирующие источники НПВ, должны уведомлять 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области:
1) о случаях ремонта или замены источников НПВ;
2) об окончании ремонта или замены источников НПВ.
3.6 По окончании работ по ремонту источников НПВ представители              63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области привлекаются на проверку их состояния.
3.7 Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников НПВ, должны выполняться специализированными организациями, имеющими лицензию на оказание таких услуг в соответствии с инструкцией по содержанию и эксплуатации пожарных водоисточников.
�








